Рівненська обласна адміністрація

Рівненська обласна рада

РОВКП ВКГ Рівнеоблводоканал

«Затверджено»                                                                    «Погоджено»

Рішення Рівненської                                                            Заступник голови

обласної ради                                                                                   Рівненської ОДА

16 листопада 2012р №737.                                                 _________Новак В.М.

Схема оптимізації

системи водопостачання та водовідведення м.Рівне,

сіл Гощанського, Рівненського та Здолбунівського районів

м.Рівне 2012р

Схема оптимізації системи водопостачання та водовідведення м.Рівного, сіл Гощанського, Рівненського та Здолбунівського районів

В розроблену  схему оптимізації систем водопостачання та водовідведення ввійшли наступні населені пункти:

1. м.Рівне

2. смт Гоща та села Гощанського району :

3. с.Горбаків

4. с.Бабин

5. с.Дмитрівка

6. с.Рясники

7. с.Горбів

8.с.Симонів

9. с.Франівка

10. с.Чудниця

11. с.Красносілля

12. с.Воскодави

13. с.Подоляни

14. с.Мнишин

15. с.Шкарів

16. с.Томахів

17. с.Терентіїв

18. с.Дорогобуж

19. с.Ільїн

Населені пункти Рівненського району:

20. смт Квасилів

21. с.Антопіль

22. с.Біла Криниця

23. с.Городище

24. с.Колоденка

25. с.Корнин

26. с.Олександрія

Населені пункти Здолбунівського району:

27. с.Новомильськ

28. с.Копитків

29. с.Мар’янівка

Схема розроблена ДП «НДКТІ МГ» згідно заключеної угоди №582/57-09-11 від 23.11.11р.

З М І С Т

|  | Стор. |
| --- | --- |
| ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2. ПРОВЕДЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ РОБОЧИХ ВУЗЛІВ СИСТЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 3.1. Аналіз системи водопостачання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 3.2. Аналіз системи водовідведення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
| 4. Виявлення основних недоліків діючої системи . . . . . . . . . | 76 |
| 5. Формування переліку заходів схеми Оптимізації . . . . . . . . | 78 |
| 6. розподіл заходів за пріоритетністю і термінами виконання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 81 |
| 7. визначення вартості виконання заходів . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
| 8. встановлення індикаторних показників досягнення основної мети схеми оптимізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 9. розроблення фінансової моделі забезпечення реалізації заходів, передбачених схемою оптимізації . . . . . . . . . . . . . | 88 |
| Додаток 1. Форми для збору вихідних даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 115 |

## ПЕРЕДМОВА

Вода є не тільки основою життя на Землі, але й суттєвим фактором формування здоров’я та благополуччя населення. Особливо це стосується тієї її частини, яка представляє собою питне водопостачання.

Безспірність впливу водного фактору на здоров’я населення доведена  більш ніж столітньою практикою розвитку централізованого водопостачання, тому взаємозв’язок «вода - здоров’я людини» є одним з головних пріоритетів розвитку будь-якої країни.

Невід’ємною частиною розвитку інфраструктури будь-якого регіону або його адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст) є створення високотехнологічного водогосподарчого комплексу, здатного забезпечити населення і підприємства якісною питною водою в достатній кількості. Право на забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, закріплено Законом України «Про питну воду та питне водопостачання».

Ситуація у секторі водопровідно-каналізаційного господарства розвивалась таким чином, що протягом минулих десяти-п’ятнадцяти років у галузь практично не вкладались необхідні інвестиції, що призвело до поступового фізичного і морального старіння систем і обладнання, збільшення аварійності на об’єктах і мережах, зниження якості питної води та очищених стоків, збільшення негативного впливу на оточуюче природне середовище тощо. Хоча в останні роки були спроби відновити фінансування галузі, його обсяги виявилися недостатніми для відбудови всіх ланок систем водопроводу та каналізації, які практично вичерпали свій експлуатаційний ресурс.

В умовах обмежених інвестицій реконструкція і будівництво, як окремих елементів, так і в цілому систем водопостачання і водовідведення, носили переважно точковий, локальний характер і були спрямовані на ремонт окремих аварійних об’єктів, в той час як надійність систем в цілому продовжувала знижуватись.

Як наслідок, у теперішній час переважна частина систем водопостачання і водовідведення не тільки не відповідає світовому рівню, але й взагалі наближується за технічним станом до аварійного.

Оскільки відновлення вичерпаного ресурсу споруд і обладнання у короткі терміни неможливе як з фінансових, так і з технічних причин, а ряд невирішених питань можуть поставити під загрозу функціонування систем водопроводу і каналізації, вже сьогодні необхідна розробка чіткого конкретного плану дій, який, з одного боку, забезпечить поступове відновлення і подальшій сталий розвиток систем водопостачання і водовідведення, а з другого, буде враховувати реальні (конкретні) можливості з їх розбудови та реконструкції.

Вітчизняний і світовий досвід свідчать, що найбільш ефективним рішенням в кризових ситуаціях є розробка схем оптимізації роботи систем водопостачання і водовідведення. Схеми оптимізації - це комплексні програмні документи, які на основі всебічного аналізу наявного стану окремих елементів та систем  водопостачання - водовідведення в цілому, дозволяють виявляти «вузькі місця» і розробляти  комплексні заходи не тільки з їх усунення, а й з подальшого розвитку систем.

Виходячи із сказаного, схеми оптимізації повинні носити загальний та комплексний характер і мати за мету стратегічні цілі: насамперед, підвищення якості наданих споживачам послуг, збільшення надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення та забезпечення стабільного беззбиткового розвитку підприємства водопровідно-каналізаційного господарства. Крім цього, у схемі оптимізації повинні бути передбачені конкретні шляхи для досягнення поставлених цілей.

Враховуючи вищевикладене, для надійного функціонування та сталого розвитку систем життєзабезпечення у м. Рівне потрібно розроблення схеми оптимізації роботи водопровідно-каналізаційного господарства. Вона має базуватися на достовірних результатах, отриманих шляхом ретельного аналізу та узагальнення вихідних даних щодо сучасного стану систем водопостачання та водовідведення міста.

Розроблення та запровадження схеми оптимізації сприятиме покращенню якості очищеної води, підвищенню ефективності технологічних процесів та надійності роботи систем водопостачання і водовідведення, забезпеченню раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві тощо.

1. ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ

Для розроблення цілісної системи комплексних заходів, які є основою схеми оптимізації, насамперед необхідний всебічний аналіз сучасного технічного стану систем водопостачання та водовідведення, а також фінансово-економічної ситуації підприємств, що здійснюють їх експлуатацію.

Головним інструментом збору вихідних даних при розробленні схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Рівне були спеціально розроблені для цих цілей форми, які включали технічні, технологічні, аналітичні, фінансово-економічні, організаційні та інші питання, які безпосередньо впливають на функціонування систем водопроводу та каналізації міста.

При розробленні форм в основу було покладено два принципи: з одного боку, форми повинні забезпечити отримання достатньої кількості достовірних даних, з іншого боку, вони повинні бути не тільки максимально стислими і змістовними, але й зручними для заповнення, що дає можливість оперативно отримати найбільшу кількість потрібної інформації.

Враховуючи великий масив питань і необхідних даних, вказані форми були структуровані у вигляді трьох основних категорій: «Водопостачання», «Водовідведення», «Заходи з розвитку».

Категорія «Водопостачання» (Додаток 1.1) охоплює дані для аналізу сучасного технічного та фінансово-економічного стану системи водопостачання міста. Вона включає наступні розділи:

- системи питного водопостачання;

- виробництво питної води;

- якість води;

- облік послуг з водопостачання;

- фінансово-економічні показники питного водопостачання;

- чисельність персоналу.

Розділ «Системи питного водопостачання» включає 4 підпункти та 10 таблиць і містить загальні відомості про системи водопостачання, виробничі показники і характеристики водозаборів, водоочисних споруд, насосних станцій і насосного обладнання, розподільних водопровідних мереж; а також дані про процес виробництва питної води по окремих водозаборах; вихідні дані для складання балансу води; експлікацію водоочисних споруд, насосних станцій та розподільних мереж.

Розділ «Виробництво питної води» включає 7 запитань та 1 таблицю і стосується технології очищення та знезараження питної води. В цьому розділі знаходяться дані щодо наявних водоочисних споруд, їх технічного стану, основних показників виробничих режимів та їх ефективності; існуючих проблем очищення води; фактичних показників витрат реагентів за останні 4 роки.

До розділу «Якості води» включено 3 розділи і 2 таблиці, які вміщують дані аналітичного контролю якості вихідної та очищеної води. При наявності кількох водозаборів таблиці заповнюються окремо для кожного з них. Перелік показників у таблицях відповідає вимогам чинних нормативів та співпадає з основними показниками якості води, по яких здійснюється її виробничий контроль. До цієї ж категорії відноситься інформація щодо наявності тимчасових дозволів, виданих органами санітарно-епідеміологічного нагляду, на подачу питної води з відхиленням від чинних нормативів якості.

У розділі «Облік послуг з водопостачання» представлено дані, які характеризують рівень контролю обсягів питної води на всіх стадіях технологічного процесу, як у розрізі кількості приладів обліку, так і об’ємів поданої/спожитої води.

До розділу «Фінансово-економічні показники» включено 3 таблиці, які дозволяють принципово визначити основні фінансові проблеми підприємства, яке здійснює експлуатацію систем водопостачання. У цьому розділі передбачено дані щодо структури собівартості послуг з водопостачання; тарифів та рівня відшкодування ними собівартості наданих послуг, а також фактичних результатів економічної діяльності підприємства (прибутків і збитків).

У розділі «Чисельність персоналу» представлено дані щодо кількості працівників та вимог до їх кваліфікаційного рівня.

Категорія «Водовідведення» (Додаток 1.2) – створена аналогічно попередній категорії і включає 5 розділів:

- системи каналізації;

- технології очищення стічних вод;

- якість стічних вод;

- фінансово-економічні показники водовідведення;

- чисельність персоналу.

Розділ «Системи каналізації» включає 4 підпункти та 10 таблиць і містить відомості про фактичну і проектну продуктивність систем каналізації; ступінь охоплення населення послугами централізованого водовідведення; характеристику каналізаційних насосних станцій та розподільних мереж (в розрізі діаметрів, терміну експлуатації та ступеню зносу).

Розділ «Технології очищення стічних вод» включає 3 основні питання і містить стислу технічну характеристику каналізаційних очисних споруд; опис процесу очищення стічних вод та обробки осадів по окремих стадіях; основні проблеми, які виникають в процесі експлуатації споруд.

До розділу «Якість стічних вод» включено 1  таблицю, яка включає дані аналітичного контролю якості стічних вод, до і після очищення на каналізаційних очисних спорудах (КОС) та відповідні показники гранично допустимих концентрацій (ГДК), установлених для даної КОС.

До розділу «Фінансово-економічні показники» включено 3 таблиці, які дозволяють принципово визначити основні фінансові проблеми підприємства, якають виникають при експлуатації систем водовідведення. В цей розділ включені дані щодо структури собівартості послуг з водовідведення; тарифів та рівня відшкодування ними собівартості послуг, а також фактичних результатів економічної діяльності підприємства (прибутків і збитків).

У розділі «Чисельність персоналу» представлені дані щодо кількості працівників та вимог до їх кваліфікаційного рівня.

Категорія  «Заходи з розвитку» (Додаток 1.3) вміщує інформацію про наявність програм розвитку систем водопостачання і водовідведення та передбачуваних у цих програмах заходів. Крім того, до цього розділу відносяться заходи, які включені в чинні програми розвитку інфраструктури міста та ін.

Невід’ємною складовою цієї категорії є перелік заходів, які на думку фахівців самого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, необхідно реалізувати для забезпечення його сталого розвитку.

Дані про чинні або розроблені, але не прийняті програмні документи, а також наведені вище переліки даних використані як додаткове джерело інформації для розроблення системи заходів схеми оптимізації.

2. ПРОВЕДЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

2.1 Загальна характеристика системи водопостачання РОВКП ВКГ  «Рівнеоблводоканал»

Водозабірний майданчик №1 розташований між вул. Ст. Бандери і Басівкутським озером на відрізку довжиною 0,5 км. Експлуатується з 1935 року. Потужність водозабору - 10 тис. м3/добу. Підземна вода видобувається із свердловин глибиною від 100 до 700 м за допомогою глибинних насосів типу ЕЦВ.

Вода із свердловин системою водопроводів подається в РЧВ, де знезаражується гіпохлоритом натрію і насосною станцією II-підйому подається в водопровідну мережу міста.

Система водопостачання м. Рівне кільцева і подача води регулюється згідно заданих тискових режимів насосної станції II-підйому.

Водозабірний майданчик №3 ("Новий Двір" вул. Чорновола, 89) розташований в південній частині міста Рівне та прилеглої до неї території. Експлуатується з 1964 року. Потужність водозабору, згідно затверджених запасі - 43,8 тис. м3/добу; фактична - 18 тис м3/добу (дані за 2003 р). З свердловини вода системою трубопроводів подається на станцію знезалізнення,звідки після очищення самопливом поступає в РЧВ, де знезаражується гіпохлоритом натрію (від хлораторної). Далі насосними станціями вода перекачується в водопровідну мережу.

Водозабірний майданчик "Новомильськ" розташований в с. Новомильськ Здолбунівського р-ну на віддалі 15 км від м. Рівне. Експлуатується з 1970 року. Потужність водозабору 12 тис. м3/добу. Вода із свердловин системою водоводів подається в РЧВ, де знезаражується  гіпохлоритом натрію. Далі частина подається на села Здолбунівського району, а основний об’єм  насосною станцією II -го підйому перекачується на станцію знезалізнення площадки №3 ("Новий двір"), звідки подається споживачам м. Рівне та смт Квасилів.

Водозабірний майданчик №4 "Боярка" розташований в західній частині м.Рівне по вул. Олеся Макарова . Експлуатується з 1959 року. Потужність водозабору - 13 тис. м3/добу. Підземна вода видобувається із свердловини глибиною від 55 до 700 м за допомогою глибинних насосів типу ЕЦВ. Вода із свердловин системою водоводів із майданчика №4 подається в РЧВ майданчика "Боярка". В РЧВ вода знезаражується гіпохлоритом натрію і насосною станцією III-підйому подається у водопровідну мережу міста.

Водозабірний майданчик «Горбаків» розташований в с. Горбаків Гощанського району на відстані 29 км від м. Рівне. Потужність водозабору 50000 м3/добу. З свердловин вода системою трубопроводів подається на станцію знезалізнення, звідки після очищення вода самопливом поступає в РЧВ, де знезаражується гіпохлоритом натрію (від хлораторної). Знезаражена вода із резервуарів чистої води насосами ІІ-підйому перекачується на комплекс підвищувальної насосної станції по вул. Київській.

Підйом води здійснюється з артезіанських свердловин занурювальними насосами типу ЕЦВ. Витрати на свердловинах замірюються подекадно переносними ультразвуковими витратомірами «Panametriks». Сумарний водовідбір з майданчиків фіксується на вході до станції знезалізнення приладами КСД.

Свердловини обладнані запірною арматурою, водовідбірним краном, зворотнім клапаном, занурювальними насосами, станцією управління.

Інженерна конструкція свердловин водозаборів виконана згідно вимог СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.11 і забезпечує захист від проникнення шкідливих та небезпечних речовин в підземний горизонт.

2.2 Споруди системи водопостачання м. Рівне та прилеглих населених пунктів

Система водопостачання м. Рівне та прилеглих населених пунктів включає такі споруди:

- водозабірні споруди (свердловини), які здійснюють водозабір підземної води з верхньокрейдяного, валдайського та горбашівського водоносних горизонтів, обладнаних насосами типу ЕЦВ;

- артезіанські свердловини розташовані на наступних водозабірних майданчиках:

- майданчик № 1 по вул. Ст. Бандери, 2				10 св.

- майданчик № 3 по вул. Чорновола, 89				23 св.

- майданчик № 4  по вул. Ол.Олеся				 7 св.

- майданчик “Боярка”							  6 св.

- майданчик “Новомильськ”					 12 св.

- майданчик “Бабин”							  6 св.

- майданчик “Горбаків”						 30 св.

- вул. Київська								  2 св.

- смт Квасилів								  3 св.

- вул. Курчатова							  3 св.

Інші: Млинівська, Чернишова, ВАТ РЗТА»			  5 св.

Всього:						                   107 св.

Крім цього, майданчик № 2 (вул. Соборна) – 2 св. загерметизовані;

с. Решуцьк – одна св. в резерві.

- Насосні станції, які забезпечують необхідний тиск у водопроводі для подачі води на задану висоту, в т.ч.:

- майданчик № 1  НС ІІ-підйому, потужністю 10 тис. м3/добу;

- майданчик № 3  НС ІІ-підйому, потужністю 20 тис. м3/добу;

- НС ІІІ-підйому, потужністю 50 тис. м3/добу;

- майданчик “Боярка” НС ІІІ-підйому, потужністю 13 тис. м3/добу;

- майданчик “Новомильськ” НС ІІ-підйому, потужністю 20 тис. м3/добу;

- майданчик “Горбаків” НС ІІ-підйому, потужністю 50 тис. м3/добу.

- вул. Київська НС ІІІ-підйому, потужністю 50 тис. м3/добу.

- Споруди очистки питної води:

- 2 станції знезалізнення з 14 фільтрами, потужністю 80 тис. м3/добу та водонапірною баштою для промивки фільтрів об’ємом 500 м3 в с.Горбаків;

- 1 станція знезалізнення з 6 фільтрами, потужністю 40 тис. м3/добу та водонапірною баштою для промивки фільтрів об’ємом 500 м3 по вул. Чорновола, 89 в м. Рівне;

- 1 станція знезалізнення смт Гоща, потужністю 1,5 тис. м3/добу

- Водогони та водопроводи розподільної мережі, які транспортують воду до місця споживання, довжиною відповідно 216,5 км та 399,7 км.

- Резервуари різних типів для зберігання та накопичення води в кількості 17 шт., на насосних станціях:

- НС «Горбаків» 		2 х 2000 м3 (24х18м) та  2 х 2400 м3 (30х18м)

- НС «Київська»		2 х 10000м3 (48х48м)

- НС «Новий Двір»	3 х 10000м3 (48х48м), 1х10000 м3 (Ø-42м)

- НС «Новомильськ»	1 х  3000 м3  (24х30м)

- НС № 1 			1 х 1000 м3  (Ø-19м) та 1 х 3000 м3 (24х30м)

- НС «Боярка»		2 х 6000 м3 (36х36м) та 2 х 10000 м3 (48х48м)

Всього:		107800 м3

- 5 дозаторних гіпохлориту натрію. Хлорна вода від дозаторної подається в водовід фільтрованої води, поступає на РЧВ, де відбувається 30 хв. контакт води з гіпохлоритом натрію.

Таблиця 2.1. Технічні дані про водопровідні насосні станції

| № | Назва НС | Рік буд-ва | Номер насоса | Марка насоса | Потуж-ність, кВт | Витрати, м3/год | Тиск, Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Горбаків” | 1986 | 1 | Д 2000/100 | 800 | 2240 | 85 |
|  |  |  | 2 | Д 1250/125 | 630 | 1350 | 75 |
|  |  |  | 3 | Д 2000/100 | 800 | 2240 | 85 |
|  |  |  | 4 | Д 1250/125 | 630 | 1460 | 90 |
|  |  |  | 5 | Д 630/90 | 250 | 630 | 90 |
| 2 | “Київська” | 1997 | 1 | GRUNDFOS | 160 | 1000 | 46 |
|  |  |  | 1 | GRUNDFOS | 160 | 1000 | 46 |
|  |  |  | 2 | GRUNDFOS | 160 | 1000 | 46 |

|  |  |  | 3 | GRUNDFOS | 160 | 1000 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 200Д/74 | 75 | 720 | 74 |
|  |  |  | 5 | 550Д-22Р |  | 1539 | 80 |
| 3 | “Новий Двір” | 1965 | 1 | Д1250/65 | 250 | 1250 | 65 |
|  |  |  | 2 | ЗВ-200/2 | 160 | 360 | 99 |
|  |  |  | 3 | Д1250/65 | 250 | 1250 | 65 |
|  |  |  | 4 | ЗВ-200/2 | 175 | 500 | 99 |
|  |  | 1986 | 1 | Д 2000/100 | 800 | 2000 | 100 |
|  |  |  | 2 | Д 1250/63 | 250 | 1250 | 63 |
|  |  |  | 3 | Д 1250/125 | 630 | 1250 | 125 |
|  |  |  | 4 | Д 1250/57 | 250 | 1250 | 58 |
| 4 | “Новомильськ” | 1980 | 1 | ЗВ 200/2 | 125 | 416 | 99 |
|  |  |  | 2 | ЗВ 200/2 | 125 | 416 | 69 |
|  |  |  | 3 | ЗВ 200/2 | 125 | 416 | 69 |
| 5 | № 1 “Центр” | 1935 | 1 | ЗВ 200/2 | 55 | 216 | 54 |
|  |  |  | 2 | NHV 150-400/1 |  | 200-400 |  |
|  |  |  | 3 | 200 Д/70 | 160 | 720 | 70 |
|  |  |  | 4 | ЗВ 200/2 | 124 | 360 | 99 |
| 6 | “Боярка” | 1978 1992 | 1 | 200 Д/90 | 250 | 720 | 90 |
|  |  |  | 2 | ЗВ 200/2 | 160 | 350 | 98 |
|  |  |  | 3 | 300 Д/90 | 315 | 1080 | 90 |
|  |  |  | 4 | 200 Д/90 | 250 | 720 | 90 |
|  |  |  | 5 | 300 Д/64 | 250 | 1080 | 64 |
|  |  |  | 6 | Д1250/64 | 250 | 1250 | 64 |

2.3  Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі

Опис перевірочного гідравлічного розрахунку   водопровідної мережі. Метою перевірочного розрахунку є визначення розподілу потоків водопровідної мережі, подачі і напору джерел при відомих діаметрах труб і відборах води в вузлових точках. Таким чином, при перевірочному розрахунку відомими величинами являються:

- Діаметри і довжини всіх ділянок мережі, їх гідравлічні опори;

- Фіксовані вузлові відбори води;

- Напірно-витратні характеристики всіх джерел;

- Геодезичні відмітки всіх вузлових точок.

- В результаті перевірочного розрахунку мають бути визначені:

- Витрати і втрати напору у всіх ділянках мережі;

- Подачі джерел;

- П'єзометричні напори у всіх вузлах системи.

До перевірочних розрахунків слід віднести розрахунок системи на випадок гасіння пожежі під час найбільшого водоспоживання, а також розрахунки мережі і водопроводів при допустимому зниженні подачі води в зв'язку з аваріями на окремих ділянках. Ці розрахунки необхідні для оцінки працездатності системи в умовах, відмінних від нормальних, для виявлення можливості використання в цих випадках запроектованого насосного устаткування, а також для розробки заходів, що виключають падіння вільних напорів і зниження подачі нижче граничних значень.

Розрахунок системи на випадок гасіння пожежі. При цьому розрахунку перевіряють відповідність прийнятих діаметрів ділянок мережі збільшеним витратам води, що пропускаються під час гасіння пожежі. Якщо в результаті розрахунку буде виявлено, що лінії мережі працюють при швидкостях, відмінних від економічних, то це не повинно викликати побоювання, оскільки робота системи у вказаному режимі нетривала і тому не робить помітного впливу на економічність роботи системи в цілому. Проте, якщо втрати напору в трубах при проходженні збільшених витрат зростають настільки, що приводять до необхідності створення насосною станцією напорів, небезпечних для збереження трубопроводів, то діаметри окремих ділянок із значними втратами необхідно замінити на більші. Як правило, така заміна не веде до перерахунку мережі на випадок найбільшого водоспоживання. За результатами розрахунку мережі визначають можливість використання у вказаний момент вибраного раніше насосного устаткування.

Розрахунки мережі на випадок аварій на окремих ділянках. Відповідно до рекомендацій СНиП слід перевірити працездатність системи при аварії на мережі. В разі аварії на одній з ліній мережі необхідно, щоб у диктуючій точці вільний напір був не менше 10 м, а подача води на потреби міста знижувалася не більше ніж на 30 %. Очевидно, що якщо вказані вимоги виконуватимуться при найбільш навантаженому режимі роботи системи, то при всіх інших режимах, коли втрати напору в мережі менші, їх виконання буде гарантоване. Цей режим матиме місце в години найбільшого водоспоживання.

2.4  Аналіз надлишкових та недостатніх напорів в мережі ПРВ, та рекомендації стосовного корегування існуючої ситуації

Систему ПРВ м. Рівне на сьогоднішній день умовно можна розділити на чотири основних зони, а саме (в дужках вихідні дані по витратам згідно максимального навантаження на мережу ВП):

- центральна частина міста  (300 м3/год);

- східна та північно-східна частина міста (1 600 м3/год);

- західна та північно-західна частина міста (800 м3/год);

- південна частина міста (1 690 м3/год);

Крім того, треба мати на увазі, що зони не являються абсолютно незалежними.

НС «Новий Двір» по розподілу подачі витрат на місто фактично ділиться на три напрямки:

1 - 100 м3/год  на окрему незалежну зону південно-західної частини міста  Басів кут - Палац - вул. Макарова (водогін D 500 мм);

2 - 120 м3/год  подається в зону НС вул. С. Бандери (водогін D 500 мм) і 860 м3/год подається в зону НС «Боярка» (два водогони D 500 мм та D 400 мм). Крім того, цей напрямок з’єднаний з зоною НС «Київська» (D 200 мм по вул. Мірющенка від перехрестя з вул. Чорновола);

3 - 490 м3/год подається в зону НС Київська (два водогони D 500 мм).

У додатку 2.1 приведені умовні позначення елементів мережі ПРВ згідно ПРК Zulu.

За результатами гідравлічного розрахунку виявленні наступні користувачі з недостатнім напором (табл. 2.2):

Таблиця 2.2. Користувачі з недостатнім напором

| № | ID користувача згідно ПРК Zulu | Недостатність напору на користувачі (м. вод. ст.) | Місце знаходження користувача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 551 | 23,062 | вул. Млинівська, вул. Макарова, вул. Соборна |
| 2 | 555 | 29,613 | вул. Млинівська, вул. Макарова, вул. Соборна |
| 3 | 559 | 20,624 | вул. Млинівська, вул. Макарова, вул. Соборна |
| 4 | 567 | 10,724 | вул. Млинівська, вул. Макарова, вул. Соборна |
| 5 | 591 | 6,781 | вул. Ювілейна |
| 6 | 633 | 4,219 | вул. Павлюченка |
| 7 | 653 | 19,375 | вул. Дубенська, вул. Макарова |
| 8 | 703 | 5,579 | вул. Теліги |
| 9 | 717 | 21,071 | вул. Млинівська, вул. Соборна |
| 10 | 721 | 13,409 | вул. Млинівська |
| 11 | 737 | 6,609 | вул. Млинівська |
| 12 | 741 | 4,960 | вул. Соборна, р-н НВК |
| 13 | 823 | 5,492 | вул. Кіквідзе |
| 14 | 981 | 3,213 | м-рн Північний |
| 15 | 1003 | 23,407 | вул. Черняка |
| 16 | 1007 | 12,741 | вул. Черняка |
| 17 | 1027 | 5,315 | вул. Кн. Романа |
| 18 | 1035 | 28,706 | вул. Льонокомбінатівська (кільце) |
| 19 | 1039 | 7,286 | вул. Кн. Романа |
| 20 | 1043 | 6.220 | вул. Кн. Романа |
| 21 | 1047 | 3,522 | вул. Гагаріна, вул. Черняка |
| 22 | 1055 | 9,919 | вул. Гагаріна, вул. Черняка |
| 23 | 1067 | 24,140 | вул. Шухевича |
| 24 | 1115 | 3,740 | вул. Гагаріна, вул. Черняка |
| 25 | 1127 | 2,690 | міська лікарня |
| 26 | 1153 | 5,403 | вул. Курчатова, вул. Д. Галицького |
| 27 | 1169 | 3,138 | вул. Відінська |
| 28 | 1183 | 6,035 | вул. Бандери, вул. Д. Галицького |
| 29 | 1321 | 3,463 | вул. Грушевського |

У додатку 2.2, в якості прикладу, приведені п’єзометричні графіки декількох користувачів з недостатнім напором. За даними ВТВ водоканалу всі вищезгадані користувачі відповідають наступному списку ПНС:

| № | Адреса ПНС |
| --- | --- |
|  | вул. Київська 32б, 32а (ЦТП 32б) |
|  | вул. Київська 11 (ЦТП 11) |
|  | вул. Курчатова |
|  | вул. Драганчука 7 (Тракторна) |
|  | вул. Драганчука 9 (Тракторна) |
|  | вул. Крушельницької 77а (ЦТП 77а) |
|  | вул. Відінська 35а |
|  | вул. Студентська 14а |
|  | вул. Мірющенка (ЦТП 41а) |
|  | вул. Шевченка 32 |
|  | вул. Кіквідзе 10 |
|  | вул. Шухевича 2 (ЦТП 2а) |
|  | вул. Черняка 2 |
|  | вул. Черняка 4а |
|  | вул. Дундича 1а/1б |
|  | вул. Млинівська (пож. депо) |
|  | вул. Дубенська 46 |
|  | вул. Студентська 6 (ЦТП 3) |
|  | вул. Студентська 9 |

Надлишкові напори, згідно результатів гідравлічного розрахунку, спостерігаються на наступних ділянках, що підтверджується п’єзометричними графіками (Додаток 2.3):

- водогін D 500 мм на окрему незалежну зону південно-західної частини міста  Басів кут - Палац - вул. Макарова. Рекомендується зменшити напір на цей напрямок на НС «Новий Двір» з 60-ти м вод. ст. до 20 м вод. ст. (відповідний п'єзографік у Додатку 2.4)

- зона НС вул. С. Бандери (центральна частина міста) – надлишкові напори спостерігаються майже по всій зоні. Для поліпшення загальної ситуації у зоні, рекомендується на НС вул. С. Бандери зменшити напір з 56-ти м.вод.ст. до 50,5 м вод. ст. При цьому переглянути напори на відповідних ПНС;

- через особливості рельєфу місцевості виникають надлишкові (понад 60 м.в.ст.) напори на ділянках мережі за наступними адресами (східна та північно-східна частина міста):

Зона 1:

- вул. Крушельницької; D 500; 549 м;

- вул. Тургенєва, вул. Приходька, вул. Кн. Ольги; D 400; 925 м;

- вул. Ст. Бандери; D 300; 780 м;

Зона 2:

- вул. Соборна, вул. Пушкіна; D 250; 610 м;

- вул. Остафова, вул. Свободи, вул. Хвильового; D 150; 620 м;

Зона 3:

- вул. Млинівська, вул. Шухевича; D 500; 535 м;

- вул. Шухевича; D 400; 612 м;

Зона 4:

- вул. Мельника, вул. Вол. Дивізії, вул. Коновальця; D 400;    1 610 м;

- вул. Мельника, вул. Коновальця; D 250; 360 м;

- вул. Коновальця; D 300; 630 м.

Згідно СНиП 2.04.02-84 п.2.28 вільний напір в зовнішній мережі господарсько-питного водопроводу у споживачів не повинен перевищувати 60 м.в.ст. При напорах в мережі більше 60 м.в.ст. для окремих будівель або районів слід передбачати установку регуляторів тиску або зонування системи водопостачання.

На ділянках, де напір перевищує 60 м.в.ст., необхідно замінити стальні та чавунні труби на поліетиленові - ПЕ 100, виготовлені по ТУ У В.2.7-21547843. 006-01 та відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 4427, які  витримують тиск до 160 м.в.ст.

В ході подальшого аналізу системи ПРВ визначено, що інші можливі заходи не призводять до поліпшення ситуації по надлишковим напорам.

В Додатку 2.5 знаходиться так назване «розфарбування за напорами» ПРК Zulu, за яким можна порівняти загальне існуюче положення за напорами та можливе положення за напорами після виконання рекомендацій. При цьому слід нагадати, що зниження середнього напору на вводі у будівлю на 10 м зменшує добові витрати води на 5-8 % при рівних інших умовах.

Наявність надлишкових напорів, котрі пояснюються перепадом геодезичних відміток землі, в системах централізованого водопостачання практично неминучі.

Використання регулювання системи ПРВ запірною арматурою несе долю ризику у вигляді можливої її відмови. Таким чином, слід мати на увазі, що регулювання системи ПРВ запірною арматурою може використовуватися тільки як тимчасова міра.

Більш ефективним методом усунення надлишкових напорів є встановлення регуляторів тиску. Регулятори прості і надійні в експлуатації та забезпечують зниження напорів до будь-яких потрібних значень.

Для контролю та подальшого можливого зниження кількості нераціональних витрат оптимально виконати  установку водомірів.

Для більш оперативного управління системою ПРВ (контроль напорів та витрат для прийняття оперативних рішень) рекомендується обновити систему моніторингу технологічних параметрів в диктуючих та контрольних точках.

2.5 Виявлення основних недоліків системи та рекомендовані заходи оптимізації за основними напрямками

Аналіз надійності роботи системи

Аналіз представленої системи водопостачання дозволяє виявити наступні недоліки:

- нераціональна експлуатація НС «Новий Двір»;

- надлишкові напори спостерігаються майже по всій зоні НС вул.        С.Бандери (центральна частина міста);

- через особливості рельєфу місцевості виникають надлишкові (понад 60 м.в.ст.) напори в східній та північно-східній частинах міста;

- наявність надлишкових напорів призводить до виходу з ладу запірної арматури, збільшення витрат води і т.д;

- високий процент старих водогонів, трубопроводів, та запірної арматури;

- застаріла система моніторингу СПРВ;

- швидкості руху води в системі ПРВ м. Рівне представлені на «розфарбуванні за швидкостями» ПРК Zulu (Додаток 2.6). Звідки можна зробити висновок про заниженні швидкості  у порівнянні з вимогами п. 8 СНиП 2.04.02-84, що призводить до збільшення часу перебування води в системі та може викликати погіршення якості води;

- більшість насосного обладнання вичерпало строк експлуатації, що призводить до зниження його ККД та зменшення ефективності використання електроенергії.

Рекомендації з оптимізації системи водопостачання РОВКП ВКГ  «Рівнеоблводоканал»

Проблема неефективного використання матеріальних та енергетичних ресурсів полягає у трьох аспектах:

- високий рівень технологічних втрат та втрат води.

- високі затрати електроенергії при транспортуванні води.

- затрати, пов'язані з недостатнім рівнем автоматизації технологічного процесу.

Підвищений рівень втрат води виникає у зв’язку з існуючим зносом водогонів, розподільної мережі та арматури на них.

Додаткові неефективні затрати електроенергії виникають через застарілу систему керування розподільною мережею та режимом її роботи. Впровадження оновленої автоматизованої системи керування процесом водопостачання міста дозволить здійснити збір та обробку інформації в автоматичному режимі,  дистанційно керувати системою ПРВ. Впровадження АСУ ТП знизить кількість аварій на мережах водопостачання, дозволить знизити втрати енергоресурсів за рахунок підвищення точності та достовірності їх обліку. Відсутність єдиної системи автоматизації і моніторингу технологічних параметрів також збільшує час на прийняття оперативного рішення з ліквідації аварії.

На підставі існуючого стану основних елементів системи водопостачання РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», гідравлічного розрахунку системи ПРВ, а також виявлених основних недоліків, пропонується перелік заходів з оптимізації системи ПРВ (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Перелік заходів з оптимізації системи ПРВ

| № | Назва задачі |
| --- | --- |
| 1 | Оновлення та реконструкція основних водогонів і трубопроводів |
| 1.1 | Заміна старих водогонів і трубопроводів (з урахуванням швидкостей руху води в системі ПРВ) (за даними ВТВ водоканалу згідно статистики аварій за 2010 - 2011 роки) |
| 1.2 | На ділянках, де напір перевищує 60 м.в.ст., замінити стальні та чавунні труби на поліетиленові труби ПЕ 100 (D 500 - 1084 м; D 400 – 3 147 м; D 300 – 1 410 м; D 250 - 970 м; D 150 - 620 м;) |
| 2 | Підвищення надійності системи водопостачання |
| 2.1 | Заміна насосного обладнання (4 насоси продуктивністю 720 м3/год; 1 насос продуктивністю 1540 м3/год; 6 насосів продуктивністю 1250 м3/год; 2 насоси продуктивністю 360 м3/год; 1 насос продуктивністю 500 м3/год; 1 насос продуктивністю 2000 м3/год; 4 насоси продуктивністю 720 м3/год; 1 насос продуктивністю 220 м3/год; 1 насос продуктивністю 350 м3/год; 2 насоси продуктивністю 1080 м3/год.) |
| 2.2 | Заміна запірної арматури (D 500 – 5 шт.; D 400 – 10 шт.; D 300 – 17 шт; D 250 – 27 шт.; D 200 – 23 шт.) |
| 2.3 | Встановлення регуляторів тиску для окремих будівель на ділянках, де напір перевищує 60 м.в.ст (70 шт. – 2 тис. грн. за од.) |
| 3 | Регулювання системи ПРВ (орієнтовна сума – 80 тис. грн.) |
| 3.1 | Налагодити роботу НС Новий Двір по трьом основним окремим напрямкам |
| 3.2 | Зниження надлишкових напорів в центральній частині міста |
| 3.3 | Наладка роботи ПНС |
| 4 | Збільшення ефективності використання енергетичних ресурсів |
| 4.1 | Встановлення технологічних водомірів в системі ПРВ (20 шт. Механічні – від 3 000 грн. за од.; ультразвукові – від 30 000 грн. за од. з системою передачі даних) |
| 5 | Автоматизація та диспетчеризація (орієнтовна сума – 1 800 тис. грн.) |
| 5.1 | Виконання робіт з паспортизації мереж ВП та ВВ на підприємстві |
| 5.2 | Створення інформаційно-обчислювальної системи контролю та урахування питної води |
| 5.3 | Створення єдиної системи АСУ ТП на базі геоінформаційної системи |

Додаток 2.1

Умовні позначення елементів мережі ПРВ згідно ПРК Zulu

Додаток 2.2

П’єзометричні графіки користувачів з недостатнім напором

Додаток 2.3

Надлишкові напори

Додаток 2.4

Додаток 2.5

«Розфарбування за напорами» м. Рівне

Рис. 1. Існуючий стан

Позначення

| Напір (м) | Колір |
| --- | --- |
| Від 0…20 | Бірюзовий |
| 20…50 | Зелений |
| 50…60 | Синій |
| 60 і більше | Червоний |

Рис. 2. Після виконання рекомендацій

Позначення

| Напір (м) | Колір |
| --- | --- |
| Від 0…20 | Бірюзовий |
| 20…50 | Зелений |
| 50…60 | Синій |
| 60 і більше | Червоний |

Додаток 2.6

«Розфарбування за швидкостями» м. Рівне

Позначення

| Швидкість руху води (м/с) | Колір |
| --- | --- |
| Від 0…0,1 | Синій |
| 0,1…0,8 | Голубий |
| 0,8…1,5 | Зелений |
| 1,5 і більше | Помаранчевий |

3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ

РОБОЧИХ ВУЗЛІВ СИСТЕМИ

3.1. Аналіз системи водопостачання

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» здійснює постачання питної води для населення і підприємств м. Рівне.

Рівень охоплення населення послугами централізованого водопостачання протягом останніх трьох років складає 99,4 % (216,8 тис. чол.). Цілодобовий режим подачі питної води забезпечений на 100 %.

Кількість населення, яке користується водою з вуличних водорозбірних колонок, протягом 2007-2010 років знизилось з 1,2 до 0,6 %.

Питоме водоспоживання на 1 людину у 2007-2008 роках дорівнювало - 151 л/добу; у 2009-2010 роках - 150 л/добу.

Джерелом централізованого питного водопостачання м. Рівне є виключно підземні води, які відносяться до горбашівського, канилівського і верхньокрейдяного водоносних горизонтів. У 2007-2009 роках чисельність водозаборів становила - 8, у 2010 році - 12; їх загальна потужність при цьому зросла з 44,1 до 44,5 млн. м3/рік; потреба у нових потужностях водозаборів - відсутня.

Визначальним параметром роботи системи водопостачання є показник обсягів води - від її підйому до надходження споживачам. Динаміка обсягів води по окремих етапах та за роками приведена в табл. 3.1.1. Виходячи з представлених даних, обсяги води, піднятої підприємством водопостачання з 2007 по 2010 роки щорічно скорочувались і складали, відповідно 22,1; 21,2; 19,0 та 17,7 млн. м3/рік.

Обсяги води, яка піддавалась очищенню, у вказаний період також скорочувались і дорівнювали, відповідно 17,3; 17,0; 15,0 та 12,3 млн. м3/рік.

По відношенню до піднятої води кількість очищеної води дорівнювала: 78,3 %, 80,2%; 78,9 % та 71,9 %, відповідно.

Обсяги реалізованої води за останні 4 роки становили: у 2007 р. - 13,9; у 2008 р. - 13,4; у 2009 р. - 13,0 та у 2010 р. - 12,5 млн. м3/рік.

Таблиця 3.1.1. Динаміка розподілу  обсягів води по окремих етапах

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Піднято води, млн. м3/рік | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,7 |
|  | Подано на очищення, млн. м3/рік | 17,3 | 17,0 | 15,0 | 12,3 |
|  | Подано у мережу, млн. м3/рік | 20,4 | 19,6 | 17,8 | 16,5 |
|  | Реалізовано води, млн. м3/рік | 13,9 | 13,4 | 13,0 | 12,5 |
|  | в т. ч. населенню | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 10,6 |
|  | Витрати, витоки та втрати води, млн. м3/рік | 8,2 | 7,8 | 6,0 | 5,2 |
|  | втрати при підйомі | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
|  | витрати на власні потреби ВОС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | технологічні витрати в мережі | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
|  | втрати в мережі | 6,5 | 6,2 | 4,8 | 4,0 |
|  | Пройшло знезараження, млн. м3/рік | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,7 |
|  | Середньодобова подача питної води, тис. м3/добу | 55,9 | 53,6 | 48,8 | 34,4 |
|  | в т. ч. населенню | 31,0 | 30,1 | 29,9 | 29,1 |

Загальні обсяги витрат, витоків та втрат води в процесі її виробництва за вказаний період змінювались таким чином: 8,2; 7,8; 6,0 та 5,2 млн. м3/рік. Графічна інтерпретація динаміки обсягів води протягом виробничого циклу і реалізації показана на рис. 3.1.1.

Розподіл обсягів води (у відсотках до піднятої води) в останні 4 роки характеризувався наступним чином (рис. 3.1.2):

- обсяги очищеної води у 2007-2009 рр. становили  - 79-80 %, але у 2010р. вони знизились до 69 %;

- обсяги поданої у розподільну мережу води змінювались в діапазоні 92-94 %;

- обсяги реалізованої води поступово збільшувались з 63 до 71 %, в т.ч. населенню - з 51 до 60 %;

- обсяги витрат та втрат води у 2007-2008 рр. дорівнювали по 37 %; у 2009 р. - 32 %; у 2010 році - 29 %.

Рис. 3.1.1

Рис. 3.1.2

Обсяги води, які непродуктивно витрачаються в процесі виробничого циклу підготовки питної води, в загальному випадку розподіляються на: втрати при підйомі; витрати на власні потреби водоочисних станцій; технологічні витрати та втрати у розподільній мережі. Загальні об’єми витрат та втрат води окремо по кожній із зазначених складових приведено на рис. 3.1.3.

Рис. 3.1.3

За останні 4 роки сумарні обсяги втрат та витрат води скоротились з 8,2 до 5,2 млн. м3/рік або приблизно на 37 %. Але, враховуючи суттєве зменшення обсягів піднятої у 2010 році води, фактичне скорочення втрат і витрат води складає лише 8 %.

У структурі технологічних витрат та втрат води (рис. 3.1.4) основна частка припадає на «втрати у мережі», її величина за останні роки становила 79 %; 80; 80 та 77 %, відповідно. Втрати води при її підйомі змінювались у цей період в діапазоні 10-15 %; витрати води у мережі - коливались у межах 7-10 %; витрати на власні потреби у 2007-2008 рр. дорівнювали - 1%; у 2009-2010 рр. - 2%.

| Структура технологічних витрат та втрат води (у % до їх загальної величини) |
| --- |
| 2007 рік | 2008 рік |
| 2009 рік | 2010 рік |

Рис. 3.1.4

Показник середньодобової подачі води усім споживачам протягом останніх років поступово скорочувався з 55,9 до 34,4 тис. м3/добу, в т.ч. населенню - з 31 до 29,1 тис. м3/добу. При цьому частка населення (у загальній величині зазначеного показника) постійно зростала і дорівнювала: у 2007 р. - 55,5 %; у 2008 р. - 56,2 %; у 2008 9 р. - 61,3 % і у 2010 р. - 84,6 % (рис. 3.1.5).

Рис. 3.1.5

Якість води джерела водопостачання. Водопостачання м. Рівне, як вже зазначалось раніше, здійснюється виключно з підземних джерел. Характеристика якості підземної води, яка використовується у системі централізованого питного водопостачання, приведена в табл. 3.1.2.

Таблиця 3.1.2. Характеристика якості вихідної води за роками

| Показник якості | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | макс. | серед. | макс. | серед. | макс. | серед. |
| Температура води, 0C |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Забарвленість, град | 34 | 15 | 64 | 28 | 70 | 28 |
| Каламутність, мг/дм3 | 6,8 | 2,6 | 4,0 | 2,2 | 4,5 | 2,3 |
| рН | 7,35 | 7,3 | 7,3 | 7,25 | 7,6 | 7,25 |
| Лужність, ммоль/м3 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,2 |
| Жорсткість, ммоль/м3 | 6,6 | 6,2 | 7,1 | 6,1 | 6,2 | 5,6 |
| Хлориди, мг/дм3 | 20 | 17 | 21 | 14 | 31 | 16 |
| Сульфати, мг/дм3 | 45 | 29 | 45 | 28 | 33 | 22 |
| Фториди, мг/дм3 | - | 0,19 | - | 0,19 | - | 0,19 |
| Вуглекислота вільна, мг/дм3 | - | 43 | - | 48 | - | 45 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 432 | 403 | 438 | 394 | 402 | 367 |
| Окиснюваність, мг/дм3 | 2,4 | 2,12 | 2,24 | 2,0 | 2,32 | 1,66 |
| Амоній, мг/дм3 | 2,2 | 1,47 | 1,5 | 1,33 | 1,51 | 1,15 |
| Нітрити, мг/дм3 |  | <0,003 |  | <0,003 |  | <0,003 |
| Нітрати, мг/дм3 | 2,7 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1,4 | 0,4 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | 2,16 | 1,82 | 2,5 | 2,0 | 2,9 | 2,0 |
| Мідь, мг/дм3 | 0,02 | <0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | <0,02 |
| Марганець, мг/дм3 | 0,12 | 0,05 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,07 |
| Молібден, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Поліфосфати, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| ЗМЧ |  | <100 |  | <100 |  | <100 |
| Загальні колі-форми, КУО/ см3 |  | відсутні |  | відсутні |  | відсутні |

У зв'язку з набранням чинності в Україні нових Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) Постановою Головного санітарного лікаря України від 19.07.2010 № 26 було призупинено дію Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Тобто у теперішній час, якість питної води (а отже і вихідної води) необхідно розглядати у рамках зазначеного документу.

Основним компонентом, який виводить підземні води, залучені до системи водопостачання м. Рівне, з розряду кондиційних є сполуки заліза. У 2010 році його середньорічна максимальна концентрація складала - 2,9 мг/дм3, а середнє значення становило - 2 мг/дм3, що у 10 разів перевищує встановлені у теперішній час нормативи. Зазвичай супутній залізу марганець також присутній у воді, його вміст у 2010 році, відповідно, дорівнював 0,1 та 0,07 мг/дм3.

Високі (для підземних вод) значення показників каламутності та забарвленості напряму зв’язані з наявністю сполук заліза. Каламутність води, середньорічні максимальні і середні значення якої за результатами аналізів становлять 4,5 та 2,3 мг/дм3, зумовлена гідролізом та осадженням сполук заліза, внаслідок чого можуть утворюватися колоїдні розчини, завислі речовини і т.п.

Забарвленість води також виникає через присутність у воді заліза (іноді, марганцю).

Необхідно також відмітити і наявність у підземній воді сполук амонію, вміст яких може сягати 1,5 мг/дм3.

Інші компоненти, за якими здійснюється аналітичний контроль, перебувають у звичайних для підземних вод рівнях, хоча жорсткість води має граничні з допустимими значення.

Характеристика якості очищеної води, яка подається у розподільні водопровідні мережі, приведена в табл. 3.1.3. Як видно з представлених даних, концентрація заліза в очищеній воді коливається на рівні біля 0,3 мг/дм3, тобто як передбачалось ГОСТ 287482 «Вода питьевая».

Таблиця 3.1.3. Характеристика якості очищеної води за роками

| Показник якості | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | макс. | серед. | макс. | серед. | макс. | серед. |
| Температура води, 0C |  | 11 |  | 11 |  | 11 |
| Забарвленість, град | 14 | 5 | 9 | 5 | 16 | 8 |
| Каламутність, мг/дм3 | 1,17 | 0,83 | 1,16 | 0,78 | 1,46 | 0,81 |
| рН | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
| Лужність, ммоль/м3 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,2 |
| Жорсткість, ммоль/м3 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 5,5 |
| Хлориди, мг/дм3 | 28 | 17 | 20 | 14 | 29 | 17 |
| Сульфати, мг/дм3 | 30 | 23 | 46 | 26 | 31 | 20 |
| Фториди, мг/дм3 | - | 0,19 | - | 0,19 | - | 0,19 |
| Вуглекислота вільна, мг/дм3 | - | 33 | - | 35 | - | 34 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 410 | 395 | 436 | 388 | 401 | 367 |
| Окиснюваність, мг/дм3 | 1,04 | 0,96 | 1,2 | 1,12 | 1,44 | 1,12 |
| Амоній, мг/дм3 | 0,65 | 0,4 | 0,7 | 0,37 | 0,6 | 0,38 |
| Нітрити, мг/дм3 |  | <0,003 |  | <0,003 |  | <0,003 |
| Нітрати, мг/дм3 | 2,8 | 2,2 | 2,65 | 1,9 | 3,8 | 2,3 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | 0,27 | 0,24 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,27 |
| Мідь, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Марганець, мг/дм3 |  | <0,02 | 0,03 | <0,02 | 0,03 | <0,02 |
| Молібден, мг/дм3 | 0,06 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,06 | 0,03 |
| Поліфосфати, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| ЗМЧ |  | <100 |  | <100 |  | <100 |
| Загальні колі-форми, КУО/ см3 |  | відсутні |  | відсутні |  | відсутні |

Але згідно з новим ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» концентрація сполук заліза встановлена на рівні ≤ 0,2 (1,0), причому норматив, зазначений у дужках, підприємство питного водопостачання має право використовувати до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води. Тобто за новими правилами, вміст заліза в очищеній воді не повинен перевищувати 0,2 мг/дм3.

Як видно з даних табл. 3.1.3, у теперішній час станції знезалізнення води у м. Рівне працюють недостатньо ефективно, що не дозволяє досягти встановленого нормативного рівня за показником заліза. Що стосується сполук марганцю, то його вміст в очищеній воді не перевищує гранично допустимої концентрації, а саме - 0,05 мг/дм3.

Каламутність води після очищення також знаходиться в допустимих концентраційних межах: згідно новому ДСанПіН цей показник для підземних вод  не повинен перевищувати 2,6 НОК або 1,5 мг/дм3.

Середньорічні максимальні та середні значення показника вмісту сполук амонію, як витікає з табл. 3.1.3 дорівнює біля 0,7 та 0,4 мг/дм3. Як вже зазначалось вище, їх концентрація відтепер регламентується ДСанПіН на рівні 0,5 (2,6) мг/дм3, причому норматив у дужках може використовуватися лише в особливих випадках до 2020 року.

Що стосується жорсткості очищеної води, то вона поки не перевищує граничнодопустимий рівень, але знаходиться на його межі.

У контексті якості питної води в системі централізованого водопостачання м. Рівне необхідно також відзначити, що частина підземних вод, які мають наднормативний вміст заліза, подається у водопровідну мережу без очищення. Для цього підприємством водопостачання одержано спеціальний дозвіл органів державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 02.02.2011 р. №03,01-18/38/957 на термін 5 років.

Але, виходячи з вимог нового ДСанПіН такій дозвіл можна буде отримувати лише до 1 січня 2020 року, тобто до цієї дати необхідно провести будівництво водоочисних споруд, зокрема, станцій знезалізнення води.

Очисні споруди водопроводу. До складу системи централізованого водопостачання м. Рівне входять:

- водозабірний майданчик № 1, розташований у центральній частині м.Рівне. Вода з артезіанських свердловин подається в резервуари чистої води, де знезаражується гіпохлоритом натрію, звідти насосною станцією ІІ-го підйому по водоводу подається в розподільну мережу центральної частини міста;

- водозабірний майданчик № 3 (Новий Двір), розташований в межах заплавної частини та І надзапланової тераси р. Устя, в південній частині міста та на прилягаючої до неї території. Вода з артезіанських свердловин подається на швидкі фільтри станції знезалізнення, очищена від сполук заліза вода надходить до РЧВ, де знезаражується гіпохлоритом натрію, звідти насосною станцією ІІ-го та ІІІ-го підйомів по 4 водоводах подається в розподільну мережу міста, в РЧВ «Боярка» та розподільну мережу смт Квасилів;

- водозабірний майданчик «Київська» знаходиться в міській смузі  на сході міста. Вода з артезіанських свердловин подається в резервуари чистої води, де знезаражується гіпохлоритом натрію, звідти насосною станцією ІІ-го підйому по водоводу подається в розподільну мережу центральної частини міста;

- водозабірний майданчик № 4 та «Боярка» розташовані безпосередньо в межах м. Рівне. Вода з артезіанських свердловин подається в резервуари чистої води, де знезаражується гіпохлоритом натрію, звідти станцією ІІ підйому по двох водоводах подається споживачам м. Рівне;

- водозабірний майданчик «Новомильськ» знаходиться в с. Новомильськ на відстані 15 км від міста. Вода з артезіанських свердловин подається в резервуари чистої води, звідти насосною станцією ІІ-го підйому по водоводу довжиною 14 км - в резервуари чистої води майданчика «Новий Двір», де знезаражується гіпохлоритом натрію і далі насосною станцією ІІ підйому по водоводу подається споживачам м. Рівне;

- водозабірний майданчик «Бабино» розташований вздовж автодороги Рівне-Київ від околиць с. Бабин в напрямку с. Антопіль. Вода з артезіанських свердловин подається у водовід «Горбаків-Рівне»;

- Горбаківський водозабірний майданчик знаходиться в с. Горбаків, Гощанського району. Вода з артезіанських свердловин подається на дві станції знезалізнення, очищена від сполук заліза вода надходить до РЧВ, де знезаражується гіпохлоритом натрію, і далі насосною станцією ІІ-го підйому по 2 водоводах подається в РЧВ «Київська» і РЧВ майданчика № 3 «Новий Двір», та по водоводу надходить до розподільної мережі смт. Гоща, а також в села Гощанського району.

Станції знезалізнення води розташовані на двох водозабірних майданчиках:

- водозабірний майданчик № 3 (Новий Двір) - 1 станція знезалізнення води потужністю 40 тис. м3/добу, до складу якої входять 6 швидких фільтрів. Середня швидкість фільтрування за проектом - 10-12 м/год; фактична - 14 м/год. Фільтри завантажені гранітним щебенем. Для промивки фільтруючого завантаження використовується водонапірна башта об’ємом 500 м3. Промивка фільтрів - повітряно-водяна. Промивні води відводяться у відстійник, звідки освітлена вода перекачується на фільтри станції знезалізнення, а осад - на мулові майданчики.

- Горбаківський водозабірний майданчик - 2 станції знезалізнення води потужністю 80 тис. м3/добу, до складу яких входять 14 швидких фільтрів. Середня швидкість фільтрування за проектом - 10-12 м/год; фактична - 14 м/год. Фільтри завантажені гранітним щебенем. Промивка фільтрів - повітряно-водяна. Промивні води відводяться у відстійник, звідки освітлена вода перекачується на фільтри станції знезалізнення, а осад - на мулові майданчики.

Знезараження води. Для дезінфекції води в системі централізованого питного водопостачання міста використовується виключно гіпохлорит натрію марки «А» (готовий продукт). Введення реагенту у воду здійснюється за допомогою  5 дозаторних: розчин гіпохлориту натрію від дозаторної подається у водопровід фільтрованої води і далі поступає на РЧВ (контакт води з дезінфектантом - не менше 30 хвилин). При несприятливий епідеміологічній ситуації (у періоди повеней, паводків, спалахів інфекційних захворювань) на вимогу санепідемстанцій доза гіпохлориту натрію у воді може бути збільшена в два і більше рази.

Насосні станції. Загальна чисельність водопровідних насосних станцій за останні 4 роки збільшилась з 120 (у 2007 р.) до 121 (у 2008-2010 рр.). За своїм призначенням водопровідні насосні станції розподіляються наступним чином: НС-І - 112 або 93 % від загальної кількості; НС-ІІ - 4 або 3 %; НС-ІІІ - 3 або 2 % та НС підкачування - 2 або 2 % (рис. 3.1.6).

Рис. 3.1.6

Проектна потужність водопровідних насосних станцій І-підйому (частка яких становить 93 %) у 2010 році збільшилась з 44,1 до 47,4 млн. м3/рік, але їх фактична потужність при цьому поступово знижувалась з 22,1 (у 2007-2008 рр.), 19,0 (у 2009 р.) до 17,3 млн. м3/рік (рис. 3.1.7), тобто у теперішній час задіяні лише біля 37 % наявних потужностей водопровідних насосних станцій.

Рис. 3.1.7

Але у зв’язку із тим, що частина насосного та електричного обладнання, встановленого ще у 60-90-х роках минулого століття, сильно застаріла і не відповідає сучасним вимогам енергоефективності, це призводить до значної частки затрат на електроенергію у собівартості послуг з водопостачання.

Технічні характеристики насосних станцій та насосів представлені у табл. 3.1.4.

Встановлене насосне обладнання, чисельність якого в останні роки складає 146 одиниць, перебуває у належному технічному стані: у 2010 році усі три насоси, які потребували заміни, було замінено.

Таблиця 3.1.4. Характеристика водопровідних насосних станцій

| № | Назва НС | Потужність, тис. м3/добу | Кількість насосів | марка | Потужність ел/двигуна, кВт | Рік початку експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | всього | потрібна заміна |  |  |  |
|  | ВНС № 1 | 5184 4800 9600 9600 8640 | 2200 | 4 | - | 3В 200/2 NHV 150-400/1 Д400/56 3В 200/2 | 55 75 75 124 | 1958 2006 2007 1971 |
|  | Новий Двір | 48000 30000 30000 30000 30000 30000 9984 | 7750 | 7 | - | Д2000/100 Д1250/63 Д1250/125 Д1250/57.8 Д1250/63 Д1250/63 3В 200/2 | 800 250 500 250 250 250 175 | 2000 2006 1990 2006 2003 2003 1969 |
|  | Боярка | 17280 24000 25920 17280 25920 30000 | 9350 | 6 | - | 200Д/90 ASP 250C-250/4 300Д/64 200Д/90 300Д/64 Д1250/63 | 250 160 315 250 315 250 | 1981 2010 1995 1983 1994 2006 |
|  | Київська | 24000 24000 24000 24000 24000 | 45000 | 5 | - | Grundfos Grundfos 1Д1600/90 1Д1600/90 1Д1600/90 | 160 160 160 160 160 | 1998 1998 2010 2010 2010 |
|  | Новомильск | 9984 17280 9984 | 2900 | 3 | - | 3В 200/2 200Д/60 3В 200/2 | 125 160 125 | 1974 2010 1974 |

Водопровідні мережі. Протяжність водопровідних мереж за останні 4 роки зросла з 576,1 до 616,2 км.

У структурі розподільних мереж (рис. 3.1.8) основна частка припадає на внутрішньоквартальні мережі, яка становить 56 % (344,9 км); водогони складають - 35% (216,5 км); вуличні мережі - 9 % (54,8 км).

| Структура водопровідних мереж |
| --- |
| 2007 рік | 2010 рік |

Рис. 3.1.8

Протягом 2007-2010 років у структурі водопровідних мереж відбулись незначні зміни, а саме: частка внутрішньоквартальних мереж зросла на 1 %, а частка водогонів - знизилась на 1 %; вуличні мережі - залишились без змін.

Технічний стан водопровідних мереж на протязі останніх років погіршувався: у 2007 р. заміни потребували 90,3 км або 15,7 % труб; у 2008 р. - 92,4 км або 16 %; у 2009 р. - 96,5 км або 16,1 % та у 2010 р. - 105,4 км або 17,1 %, відповідно (рис. 3.1.9).

Реноваційні роботи на мережах у цей період проводились дуже повільно, протягом року замінювалось від 0,8 до 2,8 км або не більше 2,7 % від тих, що потребували заміни (рис. 3.1.10).

У розрізі структури водопровідних мереж в найгіршому стані перебувають вуличні мережі - в останні роки з них потребували заміни 53-54 % труб; далі - внутрішньо квартальні мережі - 41 % і водогони - 6-5 % (рис. 3.1.11).

Рис. 3.1.9

Рис. 3.1.10

| Водопровідні мережі, що потребували заміни (% від загальної протяжності) |
| --- |
| 2007 рік | 2010 рік |

Рис. 3.1.11

Виходячи з даних, представлених на рис. 3.1.12, будь якої системності при проведення реноваційних робіт на окремих структурних елементах водопровідних мереж немає.

| Водопровідні мережі замінені протягом року (% від загальної протяжності) |
| --- |
| 2007 рік | 2010 рік |

Рис. 3.1.12

Так,  у 2007 р. було замінено  42 % вуличних, 33 % - внутрішньоквартальних мереж та 25 % - водогонів; у 2010 році ці показники, відповідно, становили - 36 %, 14 % та 50 %.

Загальна кількість аварій на водопровідних мережах протягом останніх років трохи знизилась (у 2007 р. було зафіксовано 636 аварій, у 2010 р. - 617), проте показник аварійності, який визначається через величину кількості аварій на одиницю мережі, залишається незадовільним і дорівнює 1 аварію на 1 км мережі.

Техніко-технологічні характеристики розподільних мереж системи централізованого водопостачання міста представлені у табл. 3.1.5-3.1.7.

Таблиця 3.1.5. Характеристика водопровідних за діаметром труб

| Матеріал труб | Протяжність по діаметрах труб (мм), км |
| --- | --- |
|  | до 100 | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 | >1500 | Всього |
| Сталь | 106,37 | 212,65 | 88,35 | 47,29 | 53,63 | 0,26 | - | 508,54 |
| Чавун | 28,73 | 33,22 | - | - | - | - | - | 61,95 |
| Залізобетон | - | 1,08 | - | - | 8,80 | - | - | 9,88 |
| Азбестоцемент | 0,21 | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,33 |
| Пластик | 24,35 | 10,19 | 0,92 | - | - | - | - | 35,46 |
| Всього | 159,65 | 257,26 | 89,27 | 47,29 | 62,43 | 0,26 | - | 616,16 |

Таблиця 3.1.6. Характеристика водопровідних мереж за терміном

експлуатації

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів терміном служби до: , км |
| --- | --- |
|  | 5 років | 15 років | 25 років | 35 років | 50 років | > 50 років | Всього |
| Сталь | 0,45 | 7,55 | 115,39 | 233,06 | 63,80 | 88,30 | 508,54 |
| Чавун | - | 8,54 | 31,33 | 17,69 | 4,39 | - | 61,95 |
| Залізобетон | - | 8,80 | 1,08 | - | - | - | 9,88 |
| Азбестоцемент | - | - | 0,33 | - | - | - | 0,33 |
| Пластик | 1,39 | 11,04 | 22,26 | 0,77 | - | - | 35,46 |
| Всього | 1,84 | 35,94 | 170,39 | 251,52 | 68,18 | 88,30 | 616,16 |

Таблиця 3.1.7. Характеристика водопровідних мереж за ступенем зносу

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів із ступенем зносу, км |
| --- | --- |
|  | <25 % | 25-50 % | 50-75 % | 75-90 % | > 90% | Всього | підлягає заміні |
| Сталь | 0,45 | 122,94 | 233,05 | 63,80 | 88,30 | 508,54 | 88,30 |
| Чавун | 8,54 | 31,31 | 17,70 | 4,40 | - | 61,95 | 4,40 |
| Залізобетон | - | - | 9,88 | - | - | 9,88 | 9,88 |
| Азбестоцемент | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 |  |
| Пластик | - | 12,44 | 23,10 | - | - | 35,46 |  |
| Всього | 8,99 | 166,69 | 284,06 | 68,20 | 88,30 | 616,16 |  |

Переважна більшість трубопроводів водопровідної розподільної системи, а саме 82,5 %, виготовлена зі сталі; 10,1 % - з чавуну; 5,8 % - з пластикових матеріалів; 1,6 % - з залізобетону та біля 0,1 % - з азбестоцементу (рис. 3.1.13).

Рис. 3.1.13

У розрізі розмірів труб, з яких побудована розподільна водопровідна система, найбільша частка - 257,3 км або біля 42 % припадає на труби з діаметром 100-300 мм; 159,7 км або майже 26 % - з діаметром менше 100 мм; 89,3 км або 14,5 % - з діаметром 300-500 мм; 62,4 км або 10 % - з діаметром 700-1000 мм. Крім того, 7,7 % складають труби з діаметром 500-700 мм та біля 0,05 % - труби великого діаметру 1000-1500 мм (рис. 3.1.14).

Рис. 3.1.14

В цілому водопровідні мережі міста відносяться до середньо застарілих - строк експлуатації 68,5 % труб знаходиться в діапазоні від 25 до 35 років (рис. 3.1.15).

11,1 % труб експлуатуються вже 50 років та 14,3 % - понад 50 років. Тільки 0,3 % труб знаходяться в роботі менше 5 років і 5,8 % - не більше 15 років.

Найбільший термін експлуатації мають трубі зі сталі, найменшій - з пластикових матеріалів.

За ступенем зносу майже половина розподільної системи водопостачання відноситься до 50-75 % зношеності; 11,1 % труб - зношені на 75-90% та 14,3 % - більше, ніж на 90 %. Менше 25 % зношеності складає лише 1,5 трубопровідної системи (рис. 3.1.16). Стосовно матеріалу труб, найбільшим ступенем зносу характеризуються сталеві трубопроводи.

Рис. 3.1.15

Рис. 3.1.16

За своїм технічним станом, як вже зазначалось вище, понад 105 км водопровідних мереж, тобто 17 %, потребують заміни або санації. У найбільш незадовільному стані перебувають залізобетонні труби (біля 10 км), які потребують повної заміни та труби зі сталі (рис. 3.1.17).

Рис. 3.1.17

В останні роки при перекладенні трубопроводів почали застосовуватись пластикові і склопластикові труби, але їх доля у теперішній час складає не більше 6 % від загальної довжини трубопроводів; крім того, ці  трубопроводи зазвичай невеликих діаметрів -100-300 мм.

Витрати електроенергії. Сумарні витрати електроенергії на виробництво питної води з 2007 по 2010 роки поступово знизились з 27,6 до 22,2 млн. кВт·год/рік, але питомі витрати при цьому залишились на тому ж рівні і складали біля 1250 кВт/1000 м3 води.

Облік води. Дані обліку на послуги водопостачання по кількості абонентів і об'ємам реалізації води за станом на 31.12.2010 р. наведені у табл. 3.1.8.

Таблиця 3.1.8. Дані обліку на послуги водопостачання

| № | Категорії споживачів | Кількість абонентів | Об'єм реалізації за 2010 р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | обладнані обліком | не обладнані обліком | Всього по групі | охоплено обліком | не охоплено обліком |
|  | Населення | 88396 | 49881 | 38515 | 9877798,70 | 4355056,50 | 5522742,20 |
|  | Бюджетні організації | 230 | 212 | 18 | 1041238,90 | 1024888,26 | 16350,64 |
|  | Інші споживачі | 2700 | 2624 | 76 | 1555995,80 | 1465623,24 | 60372,56 |
|  | Марянівка, Новомильськ, Копитків | - | - | - | 67688,00 | 67688,00 | - |
|  | РАЗОМ | 91326 | 52717 | 38609 | 12542721,43 | 6943256,00 | 5599465,40 |

Виходячи з представлених даних у теперішній час 42,3 % абонентів (які мають особисті рахунки) не обладнані приладами обліку, при цьому кількість води, що подається за нормами, складає 44,6 % від загального об’єму. Для населення при 43,6 % абонентів без приладів побудинкового обліку, подача води за нормами складає 55,9 % за об’ємом, що свідчить про недосконалість існуючої системи обліку споживаної води.

Короткий водний баланс підприємства водопостачання, який характеризує співвідношення між обсягами піднятої та продуктивно (корисно) використаної води, представлений у табл. 3.1.9.

Як видно з наведених даних, відсоток витрат води на власні технологічні потреби за останні роки знизився з 0,9 до 0,5 млн. м3/рік або з 4,1 до 2,8 % (до піднятої води).

Таблиця 3.1.9. Короткий водний баланс підприємства

| Рік | Обсяги води, млн. м3/рік |
| --- | --- |
|  | піднято | втрати при підйомі | витрати на технологічні потреби | подано у мережу | втрати у мережі | реалізовано |
| 2007 | 22,1 | 0,8 | 0,9 | 20,4 | 6,5 | 13,9 |
| 2008 | 21,2 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 6,2 | 13,4 |
| 2009 | 19,0 | 0,7 | 0,5 | 17,8 | 4,8 | 13,0 |
| 2010 | 17,7 | 0,7 | 0,5 | 16,5 | 4,0 | 12,5 |

Втрати води безпосередньо у розподільній мережі також зменшились з 6,5 до 4,0 млн. м3/рік або з 29,4 до 22,6 %. У той же час втрати води при її підйомі хоча і знизились з 0,8 до 0,7 млн. м3/рік, але по відношенню до обсягів піднятої води, навпаки, зросли з 3,6 до 4 %.

Таким чином, загальні втрати води в процесі її виробництва, хоча і знизились протягом останніх 4 років з 33,1 до 26,6 % (до піднятої води), на сьогодні залишаються на незадовільному рівні.

Собівартість послуг з водопостачання. Структура собівартості послуг з водопостачання по РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» у 2007 та у 2010 роках представлена на рис. 3.1.18-3.1.19.

Рис. 3.1.18

В структурі собівартості у 2010 році основними статтями затрат були електроенергія, на яку припадає - 35 %, фонд оплати праці (26 %) та нарахувань на нього (10 %), матеріали (11 %), амортизація (8 %) та інші витрати (15 %).

Рис. 3.1.19

У порівнянні з 2007 роком в структурі собівартості відбулись такі зміни: частка електроенергії зменшилась з 40 до 35 %; фонд оплати праці з відповідними нарахуваннями збільшився з 26 до 36 %; витрати на матеріали зросли з 5 до 11 %; амортизація знизилась з 14 до 8 %; інші витрати залишились на тому ж самому рівні - 15 %.

Тарифи на послуги з водопостачання. Протягом останніх 4 років тариф для промисловості був збільшений у 2008 році з 4,13 до 5,49 грн./м3  і далі у 2009-2010 роках залишався на тому ж рівні. Тарифи для населення у цей період щорічно зростали з 1,38 до 2,16 грн./м3.  Собівартість послуг на водопостачання також збільшувалась з 1,44 до 2,6 грн./м3(рис. 3.1.20).

Рівень відшкодування наданих з водопостачання послуг у 2007-2010 роках становив:

- для промисловості -  217, 241, 226 та 176 %, відповідно;

- для населення - 73, 83, 89 та 69 %, відповідно.

Рис. 3.1.20

Фактичні дані фінансово-економічної діяльності з водопостачання, які приведені у табл. 3.1.10, свідчать, що підприємство періодично працює зі збитками, причому їх рівень прогресуючи збільшується.

За таких умов підприємство не тільки не спроможне вкладати кошти у розвиток системи водопостачання, але й не здатне гарантувати її надійну експлуатацію.

Таблиця 3.1.10. Фінансово-економічні показники з водопостачання

тис. грн.

| Роки | Витрати на водопостачання (без ПДВ) | Сплачено за водопостачання (без ПДВ) в рік | Прибутки/ Збитки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | населення | бюджетні організації | інші |  |
| 2007 | 20090,2 | 21950,5 | 10245,4 | 6436,0 | 5269,1 | +1860,3 |
| 2008 | 23224,5 | 22937,7 | 11346,8 | 5268,1 | 6322,8 | -286,8 |
| 2009 | 26316,8 | 27271,3 | 14756,6 | 5838,2 | 6676,5 | +954,5 |
| 2010 | 32563,4 | 28601,4 | 15820,0 | 6848,7 | 5932,7 | -3962,0 |

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі основні висновки. Проведеній всебічний аналіз якості вихідної та очищеної питної води, технічного стану системи централізованого питного водопостачання та фінансово-економічної ситуації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства м. Рівне виявив наступні ключові проблеми:

- невідповідність якості питної води санітарно-гігієнічним нормативам, встановленим новим ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», і, насамперед, за показником заліза;

- значний рівень втрат і не облічених витрат води з розподільних мереж, який, хоча і знизився в останні роки, складає понад 29 %;

- дуже низькій рівень проведення реноваційних робіт на мережах (в останні роки щорічно замінювалось не більше 2,7 % труб від тих, що потребували заміни), що призводить до їх підвищеної аварійності;

- недостатня ефективність використання електроенергії на водопровідних насосних станціях через наявність застарілого обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження;

- відсутність ефективної системи обліку питної води для усіх груп споживачів;

- недостатній рівень відшкодування наданих послуг з водопостачання, що призводить до збиткової діяльності підприємства.

Вирішення означених вище проблем дозволить створити умови для надійного функціонування системи водопостачання, а отже і забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості.

3.2. Аналіз системи водовідведення

Чисельність населення, охопленого послугами централізованого водовідведення, протягом останніх 4 років поступово зростало з 71,9 до 73,5 тис. чол. (у відсотках до загальної чисельності це становило від 84,6 до 84,8 %).

Питоме водовідведення на 1 людину у 2007 р. дорівнювало - 156 л/добу; у 2008-2010 роках - 155 л/добу.

Виробничі показники системи водовідведення міста в останні чотири роки зазнали наступних змін. Загальні обсяги зібраних стічних вод протягом 2007-2009 років поступово скорочувались з 27,28 до 24,0 млн. м3/рік, а у 2010 році трохи збільшились - до 24,1 млн. м3/рік (динаміка обсягів стічної води по окремих етапах та за роками приведена на рис. 3.2.1).

Рис. 3.2.1

Через відсутність необхідних потужностей каналізаційних очисних споруд на підприємстві «Рівнеоблводоканал» очищенню піддавалось лише біля 43% зібраних стічних вод і всі вони пройшли повний цикл біологічного очищення. Доочищення стічних вод на каналізаційних очисних спорудах міста у теперішній час відсутнє.

Каналізаційні насосні станції. Загальна чисельність каналізаційних насосних станцій за останні 4 роки збільшилась з 18 (у 2007 р.) до 21 (у 2009-2010 роках).

Проектна потужність каналізаційних насосних станцій дорівнювала: у 2007-2008 роках - 44 млн. м3/рік; у 2009-2010 роках - 48,4 млн. м3/рік, але їх фактична потужність у цей період поступово знижувалась з 27,3 (у 2007 р.) до 25,5 (у 2010 р.) млн. м3/рік (рис. 3.2.2), тобто у теперішній час задіяні лише біля 53 % наявних потужностей каналізаційних насосних станцій. Але у зв’язку із тим, що частина насосного та електричного обладнання, встановленого ще у 60-90-х роках минулого століття, сильно застаріла і не відповідає сучасним вимогам енергоефективності, це призводить до значної частки затрат на електроенергію у собівартості послуг з водовідведення.

Рис. 3.2.2

Встановлене насосне обладнання, чисельність якого в останні роки збільшилось з 44 до 62 одиниць, потребує суттєвого оновлення: у 2007 р. заміні підлягали - 21; у 2008 р. - 15; у 2008 р. - 12; у 2010 р. - 10. З них протягом року було замінено, відповідно, 6, 13, 1 та 2 насоси (рис. 3.2.3).

Рис. 3.2.3

Технічні характеристики насосних станцій та насосів представлені у табл. 3.2.1.

Таблиця 3.2.1. Характеристика каналізаційних насосних станцій

| № | Назва КНС | Потужність, тис. м3/добу | Кількість насосів | Марка насосу | Потужність ел/двигуна, кВт | Рік початку експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | всього | потрібна заміна |  |  |  |
|  | КНС-1 | 21,6 | 21,6 | 3 | 1 | FA.20.780 | 47,5 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 2004 |
|  |  |  |  |  |  | СД 450/22,5 | 75,0 | 1993 |
|  | КНС-3 | 57,6 | 57,6 | 5 | 1 | NS3301.180 | 50,0 | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 50,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1988 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 2003 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2008 |
|  | КНС-4 | 57,6 | 57,6 | 5 | 1 | СД800/32 | 160,0 | 1982 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 50,0 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1991 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1996 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 50,0 | 2008 |
|  | КНС-5 | 57,6 | 57,6 | 5 | 1 | СД800/32 | 160,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1982 |
|  |  |  |  |  |  | СМ250-200-400 | 160,0 | 1995 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2007 |
|  | КНС-6 | 21,6 | 21,6 | 3 | - | СД450/22,5 | 55,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | FA.15.93Е | 35,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 1989 |
|  | КНС-7 | 21,6 | 21,6 | 3 | - | СД450/22,5 | 75,0 | 1986 |
|  |  |  |  |  |  | FA.10.94Е | 18,5 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 1984 |
|  | КНС-8 | 2,4 | 2,4 | 2 | 1 | СМ100-65-200/4 | 7,5 | 2003 |
|  |  |  |  |  |  | FA.08.73W | 11.5 | 2008 |
|  | КНС-9 | 18,0 | 18,0 | 3 | 1 | ФГ216/24 | 14,0 | 1983 |
|  |  |  |  |  |  | ФГ216/24 | 37,0 | 1983 |
|  |  |  |  |  |  | FA.10.94Е | 18,5 | 2007 |
|  | КНС-10 | 57,6 | 5 | - | - | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2009 |
|  |  |  |  |  |  | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  | КНС-11 | 21,6 | 21,6 | 3 | 1 | FA.15.93Е | 35,0 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | КТС250/30 | 55,0 | 2005 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 1988 |
|  | КНС-13 | 6,0 | 6,0 | 2 | - | КТС250/30 | 55,0 | 2001 |
|  |  |  |  |  |  | КТС250/30 | 55,0 | 2001 |
|  | КНС-14 | 1,6 | 1,6 | 2 | - | АМЗС11,5/2 | 11,5 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | АМЗС11,5/2 | 11,5 | 2008 |
|  | КНС-15 | 1,0 | 1,0 | 2 | - | F51.70/155 | 11.0 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | F51.70/155 | 11.0 | 2008 |

Як видно з наведеної таблиці, 9 насосів було встановлено у 1982-1989 роках; ще 8 насосів - у 1991-1998 роках; решта насосів експлуатується з 2001 року.

Каналізаційні очисні споруди. Загальна чисельність каналізаційних очисних споруд з 2008 року дорівнює 4, з них половина потребує реконструкції. У 2009 та 2010 роках було реконструйовано по одній КОС.

Проектна потужність каналізаційних очисних споруд становила у 2007 р. - 13,76 млн. м3/рік; у 2008-2010 роках - 13,83 млн. м3/рік; при цьому їх фактична потужність у цей період коливалась в діапазоні 10,5-10,7 млн. м3/рік (рис. 3.2.4).

Рис. 3.2.4

Існуючих у теперішній час потужностей власних каналізаційних очисних споруд в м. Рівне не вистачає для можливості очищення всього обсягу стічних вод міста. Внаслідок цього підприємство «Рівнеоблводоканал» змушено перекачувати  більше половини (до 18 млн. м3/рік) зібраних стоків по 2-х  напірних колекторах (діаметром 820 мм) на КОС ВАТ «Рівнеазот». Через що підприємство несе додаткові значні експлуатаційні витрати.

До 1995 року «Рівнеоблводоканал» не мав власних каналізаційних очисних споруд. Існуючі каналізаційні очисні споруди та головна каналізаційна насосна станція разом з напірними колекторами, по яких перекачуються стічні води на КОС ВАТ «Рівнеазот», були передані підприємству від Рівненського льонокомбінату в 1995 році.

Каналізаційні мережі. Протяжність каналізаційних мереж за останні 4 роки зросла з 219,9 до 234,1 км.

У структурі каналізаційних мереж (рис. 3.2.5) основна частка припадає на внутрішньоквартальні мережі, яка становить 39 % (91,9 км); головні колектори складають - 33% (76,1 км); вуличні мережі - 28 % (66,1 км).

| Структура каналізаційних мереж |
| --- |
| 2007 рік | 2010 рік |

Рис. 3.2.5

Протягом 2007-2010 років у структурі каналізаційних мереж відбулись незначні зміни, а саме: частка внутрішньоквартальних мереж знизилась на 2 %, а частка головних колекторів - зросла на 2 %; вуличні мережі - залишились без змін - 28 %.

Технічний стан каналізаційних мереж на протязі останніх 2 років різко  погіршився: у 2007 р. заміни потребували 22,4 км або 10,2 % труб; у 2008 р. - 21,7 км або 9,6 %; у 2009 р. - 65,2 км або 28,1 % та у 2010 р. - 67,5 км або 28,8%, відповідно (рис. 3.2.6).

Реноваційні роботи на каналізаційних мережах у цей період проводились дуже повільно, протягом року замінювалось від 0,7 до 1,1 км труб (рис. 3.2.7).

Загальна кількість аварій на каналізаційних мережах протягом останніх років знизилась (у 2007 р. було зафіксовано 28 аварій, у 2010 р. - 6), при цьому показник аварійності, який визначається через величину кількості аварій на одиницю мережі, також зменшився з 0,08 до 0,03 аварії на 1 км мережі.

Рис. 3.2.6

Рис. 3.2.7

Техніко-технологічні характеристики розподільних мереж системи централізованого водовідведення міста представлені у табл. 3.2.2-3.2.4.

Таблиця 3.2.2. Характеристика каналізаційних мереж за діаметром труб

| Матеріал труб | Протяжність по діаметрах труб (мм), км |
| --- | --- |
|  | до 100 | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 | >1500 | Всього |
| Сталь | - | 74,44 | 7,97 | 6,70 | 34,98 | - | - | 124,09 |
| Чавун | 0,507 | 14,97 | 2,37 | - | - | - | - | 17,85 |
| Кераміка | 0,046 | 20,91 | 0,80 | - | - | - | - | 21,75 |
| Залізобетон | - | 20,75 | 14,07 | 8,14 | 8,44 | 2,79 | 0,37 | 54,56 |
| Азбестоцемент | - | 7,17 | 1,88 | 0,89 | - | - | - | 9,94 |
| Пластик | 0,217 | 5,53 | 0,12 | - | - | - | - | 5,86 |
| Всього | 0,77 | 143,77 | 27,22 | 15,72 | 43,42 | 2,79 | 0,37 | 234,06 |

Таблиця 3.2.3. Характеристика каналізаційних мереж за терміном

експлуатації

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів терміном служби до: , км |
| --- | --- |
|  | 5 років | 15 років | 25 років | 35 років | 50 років | > 50 років | Всього |
| Сталь | 0,42 | 0,76 | 15,15 | 80,25 | 26,06 | 1,45 | 124,09 |
| Чавун | 0,60 | 1,35 | 9,21 | 1,31 | 5,18 | 0,21 | 17,85 |
| Кераміка | 1,18 | 3,53 | 3,47 | 12,22 |  | 1,36 | 21,75 |
| Залізобетон | 0,15 | 2,87 | 1,86 | 27,46 | 10,27 | 11,94 | 54,56 |
| Азбестоцемент | 2,24 | 0,58 | 0,88 | 6,17 | 0,07 | - | 9,94 |
| Пластик | 0,95 | 4,70 | 0,22 | - | - | - | 5,86 |
| Всього | 5,53 | 13,79 | 30,79 | 127,41 | 41,58 | 14,96 | 234,06 |

Таблиця 3.2.4. Характеристика каналізаційних мереж за ступенем зносу

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів із ступенем зносу, км |
| --- | --- |
|  | <25 % | 25-50 % | 50-75 % | 75-90 % | > 90% | Всього | підлягає заміні |
| Сталь | 0,42 | 15,91 | 80,25 | 26,06 | 1,5 | 124,1 | 27,5 |
| Чавун | 0,6 | 1,4 | 10,5 | 5,2 | 0,2 | 17,9 | 0,2 |
| Кераміка | 1,2 | 3,5 | 3,18 | 12,2 | 1,6 | 21,68 | 1,6 |
| Залізобетон | 0,15 | 2,9 | 1,8 | 27,5 | 22,2 | 54,55 | 11,9 |
| Азбестоцемент | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 6,2 | 0,07 | 9,97 | 6,2 |
| Пластик | - | 5,65 | 0,217 | - | - | 5,86 | - |
| Всього | 4,57 | 29,96 | 97,167 | 77,16 | 25,57 | 234,06 | 47,4 |

Переважна більшість трубопроводів системи водовідведення, а саме 53%, виготовлена зі сталі; 23 % - з залізобетону; 9 % - з кераміки; 8 % - з чавуну; 4 % - з азбестоцементу та 3 % - з пластикових матеріалів (рис. 3.2.8).

Рис. 3.2.8

У розрізі розмірів труб, з яких побудована каналізаційна мережа, найбільша частка - 143,8 км або 61,4 % припадає на труби з діаметром 100-300 мм; 43,4 км або 18,5 % - з діаметром 700-1000 мм; 27,2 км або 11,6 % - з діаметром 300-500 мм; 15,7 км або 6,7 % - з діаметром 500-700 мм; 2,8 км або 1,2 % - з діаметром 1000-1500 мм. Крім того, 0,3 та 0,2 % складають труби з діаметром менше 100 мм та більше 1500 мм, відповідно (рис. 3.2.9).

В цілому каналізаційні мережі міста відносяться до середньо застарілих - строк експлуатації 54,4 % труб знаходиться в діапазоні від 25 до 35 років;  17,8% труб експлуатуються вже 50 років; 13,2 % - до 25 років; 6,4 % - понад 50 років; 5,9 % - до 15 років. Тільки 2,4 % труб знаходяться в роботі менше 5 років. Найбільший термін експлуатації мають трубі з залізобетону, зі сталі та кераміки (рис. 3.2.10).

За ступенем зносу найбільша частина розподільної системи водовідведення, а саме 41,5 %  відноситься до 50-75 % зношеності; 33 % труб - зношені на 75-90 %; 12,5 % - зношені на 25-50 % та 10,9 % - більше, ніж на 90 %. Менше 25 % зношеності складає лише 2 % трубопровідної системи каналізації (рис. 3.2.11).

Рис. 3.2.9

Рис. 3.2.10

Стосовно матеріалу труб, найбільшим ступенем зносу характеризуються залізобетонні та сталеві трубопроводи.

Рис. 3.2.11

За своїм технічним станом, як вже зазначалось вище, понад 67 км каналізаційних мереж, тобто біля 29 %, потребують заміни або санації. У найбільш незадовільному стані перебувають сталеві та залізобетонні труби, з яких потребують заміни 27,5 та 11,9 км, відповідно (рис. 3.2.12).

Рис. 3.2.12

Витрати електроенергії. Сумарні витрати електроенергії на відведення і очищення стічних вод з 2007 по 2010 роки поступово знизились з 13,7 до 12,1 млн. кВт·год/рік, але питомі витрати при цьому залишились на тому ж рівні і складали біля 502 кВт/1000 м3 стічної води.

Очисні споруди каналізації. Підприємство «Рівнеоблводоканал» здійснює експлуатує чотирьох КОС з повним біологічним очищенням стоків, а саме:

- у м. Рівне, потужність - 25,0 тис. м3/добу;

- у смт Квасилів, потужність  - 10,0 тис. м3/добу;

- у смт Гоща, потужність - 2,7 тис. м3/добу;

- у с. Олександрія, потужність 0,4 тис. м3/добу.

До складу каналізаційних очисних споруд входять:

- приймальна камера;

- приміщення решіток;

- усереднювачі;

- пісколовки з пісковими майданчиками;

- первинні відстійники горизонтального типу;

- аеротенки коридорного типу;

- вторинні відстійники горизонтального та вертикального типів;

- контактний резервуар;

- повітродувна станція;

- каналізаційні насосні станції по перекачці мулу та сирого осаду;

- мулові майданчики.

Рух стічної води по очисним спорудам наступний: стічна вода від по самопливних та напірних колекторах подається у приймальну камеру, далі - поступає в приміщення решіток, де відбувається видалення з води крупних забруднень. Після цього стічна вода піддається механічному очищенню у пісколовках та первинних відстійниках і надходить до аеротенків, а звідти - до  вторинних відстійників. Після відстоювання освітлені стічні води поступають у контактний резервуар для знезараження гіпохлоритом натрію і скидаються в р. Устя; утворений осад подається на мулові майданчики для зневоднення.

Очищені стічні води після КОС смт. Квасилів також скидаються в р. Устя; після КОС смт. Гоща і КОС с. Олександрія - в р. Горинь.

Якість стічних вод. Якість стічної води на початку та закінченню процесу очищення та встановлені граничнодопустимі рівні скиду (ГДС) очищених стічних вод приведено у табл. 3.2.5.

Таблиця 3.2.5. Характеристика якості стічних вод

| Показник якості | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вхід | вихід | ГДС | вхід | вихід | ГДС | вхід | вихід | ГДС |
| Завислі речовини, мг/л | 160 | 11,9 | 15 | 161 | 15,75 | 15 | 153 | 9,6 | 15 |
| БСКповн.., мг/л | 222 | 19,2 | 20 | 228 | 17,76 | 20 | 203 | 13,7 | 20 |
| Азот амонійний, мг/л | 42,7 | 1,88 | 2 | 37,7 | 2,09 | 2 | 25,8 | 1,29 | 2 |
| Нітрати, мг/л | н\в | 16,6 | 26,6 | н\в | 8,63 | 26,6 | 0,22 | 9,37 | 26,6 |
| Нітрити, мг/л | н\в | 0,22 | 0,25 | н\в | 0,25 | 0,25 | 0,017 | 0,21 | 0,25 |
| Фосфати, мг/л | 8,34 | 4,4 | 6,5 | 7,69 | 4,62 | 6,5 | 7,21 | 2,01 | 6,5 |
| Хлориди, мг/л | 66 | 43 | 150 | 70 | 58 | 150 | 75 | 43 | 150 |
| Сульфати, мг/л | 35 | 70 | 100 | 37 | 43 | 100 | 40 | 33 | 100 |
| Залізо загальне, мг/л | 0,71 | 0,19 | 0,76 | 0,66 | 0,27 | 0,76 | 0,70 | 0,32 | 0,76 |
| Мідь, мг/л | 0,053 | 0,022 | 0,03 | 0,049 | 0,022 | 0,03 | 0,042 | 0,022 | 0,03 |
| Цинк, мг/л | н\в | 0,01 | 0,02 | н\в | 0,018 | 0,02 | н\в | 0,005 | 0,02 |
| Хром загальний, мг/л | н\в | н\в | 0,005 | н\в | н\в | 0,005 | н\в | н\в | 0,005 |
| Нафтопродукти, мг/л | 1,07 | 0,09 | 0,5 | 0,93 | 0,12 | 0,5 | 1,2 | 0,13 | 0,5 |
| СПАР, мг/л | 0,15 | 0,1 | 0,5 | 0,17 | 0,09 | 0,5 | 0,17 | 0,09 | 0,5 |

З наведеної таблиці видно, що рівень очищення стічних вод протягом 2008-2010 років відповідав встановленим нормативам, але значення таких показників, як БСКповне, вміст амонійних сполук, міді та цинку знаходився практично на межі допустимих концентрацій.

Собівартість послуг з водовідведення. Структура собівартості послуг з водовідведення по РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» представлена на рис. 3.2.13-3.2.14.

Рис. 3.2.13

Рис. 3.2.14

В структурі собівартості у 2010 році основними статтями затрат були фонд оплати праці (35 %) та нарахувань на нього (13 %), електроенергія (20 %), інші витрати (21 %), матеріали (7 %) та амортизація (4 %).

У порівнянні з 2007 роком в структурі собівартості відбулись такі зміни: фонд оплати праці з відповідними нарахуваннями збільшився з 26 до 36 %; частка електроенергії зменшилась з 40 до 35 %; витрати на матеріали зросли з 5 до 11 %; амортизація знизилась з 14 до 8 %; інші витрати залишились на тому ж самому рівні - 15 %.

Тарифи на послуги з водовідведення. Протягом останніх 4 років тариф для промисловості був збільшений у 2008 році з 5,12 до 6,38 грн./м3  і далі у 2009-2010 роках залишався на тому ж рівні. Тарифи для населення у цей період становили: у 2007 р. 1,09; у 2008 р. - 1,54; у 2009-2010 рр. - 1,99 грн./м3.  Собівартість послуг на водовідведення у ці роки поступово зростала з 1,58 до 2,89 грн./м3 (рис. 3.2.15).

Рис. 3.2.15

Рівень відшкодування наданих з водовідведення послуг у 2007-2010 роках становив:

- для промисловості -  245, 228, 202 та 184 %, відповідно;

- для населення - 52, 55, 63 та 57 %, відповідно.

Фактичні дані фінансово-економічної діяльності з водовідведення, які приведені у табл. 3.2.6, свідчать, що підприємство постійно працює зі збитками. За таких умов воно не тільки не спроможне вкладати кошти у розвиток системи водовідведення, але й не здатне гарантувати її надійну експлуатацію.

Таблиця 3.2.6. Фінансово-економічні показники з водовідведення

тис. грн.

| Роки | Витрати на водовідведення (без ПДВ) | Сплачено за водовідведення (без ПДВ) в рік | Прибутки/ Збитки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | населення | бюджетні організації (пільги і субсидії) | інші |  |
| 2007 | 22996,4 | 22591,1 | 6933,0 | 7535,9 | 8122,2 | -405,3 |
| 2008 | 30278,9 | 26553,3 | 8269,8 | 7483,2 | 10800,3 | -3725,6 |
| 2009 | 35024,8 | 29903,3 | 11694,7 | 7841,8 | 10366,8 | -5121,5 |
| 2010 | 37692,2 | 33692,5 | 13136,5 | 10061,0 | 10495,0 | -3999,7 |

Чисельність персоналу. Загальна чисельність персоналу на підприємстві «Рівнеоблводоканал» за останні чотири роки зросла з 628 (у 2007 р.) до 739 (у 2010 р.) чол. При цьому збільшення чисельності відбулось в основному за рахунок персоналу, який зайнятий в процесі експлуатації систем водопостачання і водовідведення (їх чисельність зросла з 502 до 602, відповідно). Кількість персоналу в інших структурних підрозділах залишилась практично на тому ж самому рівні (табл. 3.2.7).

Співвідношення між чисельністю персоналу по окремих структурних одиницях приведено на рис. 3.2.16. Найбільша частина працівників зайнята безпосередньо у виробничу процесі підготовки питної води та очищення стічних вод (експлуатація систем водопостачання і водовідведення) - 82,2 %; 11,6 % - водії; 3,8 % - становлять юристи, охорона праці, спецвідділи; 1,6 % - фінансово-економічний відділ та бухгалтерія; по 0,4 % припадає на адміністративно-управлінський апарат та відділ збуту.

Таблиця 3.2.7. Чисельність персоналу

| № | Чисельність персоналу, чол. | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Адміністративно-управлінській персонал | 7 | 8 | 8 | 7 |
|  | директор | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | заступники директора | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | гол. інженер | 1 | 1 | 1 | - |
|  | гол. спеціалісти | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Юристи, охорона праці, спецвідділи | 23 | 22 | 26 | 28 |
|  | Фінансово-економічний, бухгалтерія | 12 | 11 | 12 | 12 |
|  | Матеріально-технічне забезпечення | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Експлуатація систем водопостачання-водовідведення | 502 | 487 | 579 | 603 |
|  | інженерно-технічний | 85 | 76 | 118 | 118 |
|  | кваліфіковані робітники | 414 | 408 | 458 | 482 |
|  | не кваліфіковані робітники | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Відділ збуту (договірний відділ) | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Водії | 79 | 82 | 83 | 85 |
|  | Всього | 628 | 615 | 713 | 739 |

Рис. 3.2.16

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі основні висновки. Проведеній всебічний аналіз технічного стану системи централізованого водовідведення як в цілому так і по її окремих складових, та фінансово-економічної ситуації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства м. Рівне виявив наступні ключові проблеми:

- нестача виробничих потужностей для очищення всього обсягу стічних вод, внаслідок чого підприємство «Рівнеоблводоканал» змушене передавати більше половини зібраних стоків на очищення до ВАТ «Рівнеазот», що призводить до значних додаткових експлуатаційних витрат;

- недостатня ефективність використання електроенергії на каналізаційних насосних станціях через наявність застарілого обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження;

- дуже низькій рівень проведення реноваційних робіт на каналізаційних мережах (за останні два роки було замінено лише 2,2 км  з 29 км, які потребують проведення невідкладних реновацій них робіт), що сприяє підвищенню їх аварійності;

- недостатній рівень відшкодування наданих послуг з водовідведення, що призводить до збиткової діяльності підприємства.

Вирішення означених вище проблем дозволить створити умови для надійного функціонування системи водовідведення, а отже і надання споживачам якісних послуг.

# 4. Виявлення основних недоліків діючої системи

Проведеній всебічний аналіз сучасного технічного стану систем централізованого питного водопостачання та водовідведення м. Рівне, якості очищених питних та стічних вод, фінансово-економічної ситуації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» виявив наступні ключові проблеми.

У сфері водопостачання:

- невідповідність якості питної води санітарно-гігієнічним нормативам, встановленим новим ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», і, насамперед, за показником заліза;

- значний рівень втрат і не облічених витрат води з розподільних мереж, який, хоча і знизився в останні роки, складає понад 29 %;

- дуже низькій рівень проведення реноваційних робіт на мережах (в останні часи щорічно замінювалось не більше 2,7 % труб від тих, що потребували заміни), що призводить до їх підвищеної аварійності;

- недостатня ефективність використання електроенергії на водопровідних насосних станціях через наявність застарілого обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження;

- відсутність ефективної системи обліку питної води, наданої усім групам споживачів;

- недостатній рівень відшкодування наданих послуг з водопостачання, що призводить до збиткової діяльності підприємства.

У сфері водовідведення:

- нестача виробничих потужностей для очищення всього обсягу стічних вод, внаслідок чого «Рівнеоблводоканал» змушене передавати більше половини зібраних стоків на очищення до ВАТ «Рівнеазот», що призводить до значних додаткових експлуатаційних витрат;

- недостатня ефективність використання електроенергії на каналізаційних насосних станціях через наявність застарілого обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергозбереження;

- дуже низькій рівень проведення реноваційних робіт на каналізаційних мережах (за останні два роки було замінено лише 2,2 км  з 29 км, які потребують проведення невідкладних реновацій них робіт), що сприяє підвищенню їх аварійності;

- недостатній рівень відшкодування наданих послуг з водовідведення, що призводить до збиткової діяльності підприємства.

Вирішення означених вище проблем дозволить створити умови для надійного функціонування систем водопостачання і водовідведення, а отже і надання споживачам якісних послуг.

# 5. Формування переліку заходів схеми оптимізації

На основі зібраних вихідних даних, узагальнення та ретельного аналізу технічного та фінансово-економічного стану РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» було складено перелік найбільш проблемних питань, які мають місце у системах водопроводу і каналізації.

Для їх вирішення в рамках схеми оптимізації передбачено здійснити ряд заходів. Крім того, на основі  проведеного гідравлічного розрахунку та водного балансу підприємства було виявлено ряд додаткових заходів, направлених на оптимізацію гідравлічних режимів роботи розподільної мережі. Враховуючи також необхідність забезпечення надійного постачання споживачам води гарантованої якості у схемі оптимізації передбачені також заходи з будівництва  систем зназалізнення води. Крім того, схемою оптимізації передбачене будівництво власної станції очищення стічних вод РОВКП «Рівнеоблводоканал».

При формуванні переліку заходів до уваги брались і пропозиції, надані спеціалістами підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

З метою структурування заходи схеми оптимізації було об’єднано у наступні основні напрями:

- Покращення якості питної води, яка подається споживачам;

- Підвищення надійності системи водопостачання;

- Енергозбереження і збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів;

- Підвищення надійності роботи системи водовідведення

- Покращення якості очищення стічних вод.

Структурований перелік заходів представлений в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Перелік заходів схеми оптимізації м. Рівне

| № | Назва заходу |
| --- | --- |
| 1 | Підвищення якості води |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на свердловинах |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору |
| 2 | Підвищення надійності системи водопостачання |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 |
| 2.2 | Оновлення та реконструкція основних водоводів та трубопроводів |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 |
| 2.3 | Будівництво нових мереж водопостачання |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській |
| 2.3.2 | Влашування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння |
| 3 | Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів |
| 3.1 | Впровадження більш енергоефективного насосного обладнання |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях |
| 3.2 | Зменшення рівня витоків і неврахованих втрат |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води |
| 3.3 | Оптимізація гідравлічних режимів роботи системи |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчирезації |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючи насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) |
| 4 | Підвищення надійності роботи систем водовідведення |
| 4.1 | Заміна і санація колекторів і трубопроводів |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ «Рівнеазот» |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка |
| 4.2 | Реконструкція насосних станцій |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 1,3,4,5 з заміною насосного обладнання |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання |
| 4.2.6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Рівне (первинні і вторинні відстійники) |
| 4.3 | Заміна запірної арматури |
| 5 | Підвищення якості очищення стічних вод |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС |
| 5.2. | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води |
| 5.2 | Будівництво нових каналізаційних очисних споруд |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів |

# 6. розподіл заходів за пріоритетністю і 
термінами виконання

За своєю пріоритетністю заходи, передбачені у схемі оптимізації, можуть бути розділені наступним чином:

- невідкладні, тобто такі, від виконання яких залежить функціонування системи в цілому;

- першочергові, які значним чином впливають на стан систем водопостачання або водовідведення, якість води, що подається споживачам, рівень негативного впливу на оточуюче природне середовище;

- заходи на перспективу, направлені на поступове збільшення ефективності роботи підприємства та підвищення якості послуг, які надаються споживачам.

До невідкладних заходів схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Рівне відносяться заходи, направлені скорочення втрат та не облікованих витрат води, і в першу чергу, створення багаторівневої системи її обліку, а також заходи з оптимізації гідравлічного режиму роботи системи.

До першочергових заходів відносяться: будівництво станцій (установок) знезалізнення води на окремих водозаборах, заміна та відновлення окремих ділянок розподільних мереж водопостачання та каналізації, створення системи диспетчеризації.

До заходів на перспективу віднесено будівництво каналізаційних споруд для очищення всього обсягу відведених стічних вод.

З урахуванням пріоритетності заходів, а також реальних темпів будівництва та прогнозних можливостей фінансування заходів було визначено терміни їх реалізації, зведені у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Строки виконання заходів схеми оптимізації

| № | Назва | Роки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підвищення якості води |  |
| 1.1. | Будівництво систем знезалізнення води на свердловинах | 2014-2017 |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бакткріологічної лабораторії питної води | 2013 |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору | 2013-2020 |
| 2 | Підвищення надійності системи водопостачання |  |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 | 2012 |
| 2.2 | Оновлення та реконструкція основних водоводів та трубопроводів |  |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" | 2012 |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери | 2012 |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | 2013-2014 |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького | 2013 |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій | 2013 |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 | 2013 |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 | 2013 |
| 2.3 | Будівництво нових мереж водопостачання |  |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській | 2013 |
| 2.3.2 | Влаштування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера |  |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння | 2012-2020 |
| 3 | Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів |  |
| 3.1 | Впровадження більш енергоефективного насосного обладнання |  |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ | 2012-2013 |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору | 2013 |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин | 2013-2014 |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП | 2012-2013 |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне | 2014-2015 |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях | 2014 |
| 3.2 | Зменшення рівня витоків і неврахованих втрат |  |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури | 2013-2014 |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води | 2013-2014 |
| 3.3 | Оптимізація гідравлічних режимів роботи системи |  |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску | 2013-2014 |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ | 2012 |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском | 2014-2016 |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчирезації | 2015-2017 |
| 4 | Підвищення надійності роботи систем водовідведення |  |
| 4.1 | Заміна і санація колекторів і трубопроводів |  |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська | 2012 |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька | 2012 |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина | 2013 |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" | 2013 |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна | 2012 |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ "Рівнеазот" | 2013-2016 |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького | 2012 |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська | 2012 |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна | 2012 |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому | 2013 |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул.. Боярка | 2013 |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка | 2013 |
| 4.2 | Реконструкція насосних станцій |  |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС | 2012 |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща | 2013 |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 1,3,4,5 з заміною насосного обладнання | 2013-2014 |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 | 2012 |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання | 2012 |
| 4.2.6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів | 2013-2014 |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Рівне (первинні і вторинні відстійники) | 2013-2014 |
| 4.3 | Заміна запірної арматури | 2014 |
| 5 | Підвищення якості очищення стічних вод |  |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС | 2013 |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води | 2013 |
| 5.3 | Будівництво нових каналізаційних очисних споруд |  |
| 5.32.1 | Будівництво очисних споруд | 2015-2018 |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів | 2019-2020 |

# 7. визначення вартості виконання заходів

Оцінка вартості виконання заходів проводилась на основі наступних вихідних даних:

- укрупнені норми вартості будівельних робіт в цінах 2011 р.;

- комерційні пропозиції фірм-постачальників обладнання для водопостачання та водовідведення (в т.ч. «Culligan», «Passavant», «Wilo», «KSB» та ін.);

- вимоги чинних ДБН на вартість робіт з проектування;

- даних наявної проектно-кошторисної документації з урахуванням коефіцієнтів інфляції.

До вартості всіх заходів було включено вартість передпроектних робіт та розробки відповідної проектно-кошторисної документації. У табл. 7.1 наведено основні технічні характеристики об’єктів, за якими визначали їх вартість, та орієнтовну вартість реалізації.

Таблиця 7.1. Основні технічні характеристики об’єктів

| № | Назва заходу | Технічні характеристики | Вартість, (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема оптимізації м. Рівне |  | 322299,1 |
| 1 | Підвищення якості води |  | 43200 |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на свердловинах |  | 36800 |
| 1.2. | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води |  | 400 |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору | 12 скорих фільтрів із щебеневою загрузкою | 6000 |
| 2 | Підвищення надійності системи водопостачання |  | 7034,1 |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 | Д150, 270 п.м. | 335,9 |
| 2.2 | Оновлення та реконструкція основних водоводів та трубопроводів |  | 4908,2 |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" | Цементація Д530, L=1040 п.м. | 348,2 |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери | Пл. Д200, L=1120п.м. | 850 |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | Пласт. Д316, L=1100 п.м. | 2300 |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул.Б.Хмельницького | Цементація Д530; L=1200 п.м. | 650 |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій | Поліетил. Д110 в стал. труб. L=401п.м. | 300 |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 | Поліетил. Д150 L=72 п.м. | 100 |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 | Поліетил. Д200; засувки | 360 |
| 2.3 | Будівництво нових мереж водопостачання |  | 1250 |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській | Д110; L=1500 п.м. | 730 |
| 2.3.2 | Влаштування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера | Д500; 4 засувки | 520 |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння | Пожежні гідранти та ін. | 540 |
| 3 | Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів |  | 32299 |
| 3.1 | Впровадження більш енергоефективного насосного обладнання |  | 11256 |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ | 4 шт. | 2400 |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору | Д630-90, ПЧТ | 450 |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин | 12 шт. | 1700 |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП | 10 шт. | 570 |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне | 4х720; 2х260; 1х500; 4х720; 1х 220; 1х350; 2х 1080 м³/год | 5520 |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях |  | 616 |
| 3.2 | Зменшення рівня витоків і неврахованих втрат |  | 3570 |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури | 5хД500; 10хД400; 17хД300; 23хД200 | 1980 |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води | 59 шт. | 1590 |
| 3.3 | Оптимізація гідравлічних режимів роботи системи |  | 17473 |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску | 70 шт. | 1400 |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ |  | 80 |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском | Д500 1,084; Д400 3,147 | 7923 |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчирезації |  | 7800 |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючи насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) | Насоси типу CPm 152, WQD 10-8-0,55 | 270 |
| 4 | Підвищення надійності роботи систем водовідведення |  | 18216 |
| 4.1 | Заміна і санація колекторів і трубопроводів |  | 10109 |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська | Ст Д630 0,7 км | 247 |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька | ПХВ Д300 550 м | 287 |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина | Політ. Д200; L=630 п.м. | 630 |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" | Безнап. Д800; L=120 п.м. | 520 |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна | Безнап. Д200; L=592 п.м. | 600 |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ «Рівнеазот» | Ст. Д820; L=430 п.м. | 3200 |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького | Безнап. Д150, L=210 п.м. | 142 |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська | Безнап. Д150, L=226 п.м. | 136 |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна | Безнап. Д150, L=531 п.м. | 505 |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому | Безнап. Д200, L=471п.м. | 555 |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка | Безнап. Д200 L=650 п.м. | 507 |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка | Безнап. Д300 L=200 п.м | 280 |
| 4.2 | Реконструкція насосних станцій |  | 7987 |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС | 14 шт. | 832 |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща | 2 насоси ФГ 144/46 | 524 |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 1,3,4,5 з заміною насосного обладнання | 3х ФГ 800/33 | 2243 |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 | 2х насос; напірний колектор Д100 | 200 |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання | 6 од. | 288 |
| 4.2.6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів | Повітродувка, аераційна система аеротенків | 1400 |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Рівне (первинні і вторинні відстійники) |  | 2500 |
| 4.3 | Заміна запірної арматури | 14 од. | 120 |
| 5 | Підвищення якості очищення стічних вод |  | 221550 |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС | Аер. труб. Д100 мм L=192 м | 1250 |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води |  | 300 |
| 5.3 | Будівництво нових каналізаційних очисних споруд |  | 220000 |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд |  | 135000 |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів |  | 85000 |

# 8. встановлення індикаторних показників

# досягнення основної мети схеми оптимізації

Індикаторні показники являють собою вимірювані результати схеми оптимізації, які характеризують досягнення її основної цілі. У табл. 8.1 наведені індикаторні показники виконання заходів схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення м. Рівне.

Таблиця 8.1. Індикаторні показники виконання заходів схеми оптимізації

| Напрям виконання | Індикаторний показник | Значення | Рік досягнення |
| --- | --- | --- | --- |
| Підвищення якості питної води | Відсоток питної води, що відповідає новому ДСанПіН | 100 % | 2017 |
| Підвищення надійності системи водопостачання | Заміна аварійних ділянок мереж |  | 2014 |
|  | Заміна пожежних гідрантів | 30 шт. | 2013 |
| Підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів | Рівень питомих витрат електроенергії | <1100кВтгод/ 1000 м3 | 2014 |
|  | Рівень втрат і необлічених витрат води | < 4,5 тис. м3/рік | 2015 |
| Підвищення надійності роботи системи водовідведення | Забезпечення очищення стічних вод на власній (міській) каналізаційній очисній станції |  | 2018 |

# 9. розроблення фінансової моделі забезпечення реалізації заходів, передбачених схемою оптимізації

9.1. Визначення джерел фінансування схеми оптимізації

Фінансування заходів схеми оптимізації передбачається здійснювати за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів обласного бюджету та бюджету м. Рівне;

- коштів підприємства, отриманих за рахунок фінансової складової у тарифах за надані послуги;

- інших джерел фінансування, в т.ч. коштів інвесторів.

Залучення коштів з Державного бюджету України передбачається здійснювати в рамках виконання ряду загальнодержавних програм України, в першу чергу, Програми «Питна вода України», а також програми розвитку систем водовідведення. На основі цієї програми передбачається здійснити фінансування заходи з будівництва систем знезалізнення питної води, а в перспективі - будівництва власних каналізаційних очисних споруд. Крім того, в рамках виконання загальнодержавної програми «Реформування житлово-комунального господарства України» передбачається залучити кошти на впровадження заходів з заміни і розвитку водопровідних мереж.

Відповідно до чинного законодавства України залучення коштів з Державного бюджету повинне проводитись на засадах співфінансування. Тому, для всіх вказаних заходів передбачається спільне фінансування з залученням інших джерел і, в першу чергу, коштів міського бюджету, а за можливості – коштів підприємства та інвесторів.

Ряд заходів, наприклад, з енергозбереження, встановлення лічильників тощо виконується за кошти місцевих бюджетів та/або підприємства. Для фінансово привабливих (що окупаються) заходів, передбачене залучення коштів інвесторів.

## 9.2. Формування економічної моделі реалізації схеми оптимізації

Перелік заходів з джерелами фінансування приведений у табл. 9.1. У табл. 9.2 представлений той же перелік, але з групуванням по джерелах фінансування.

## 9.3. Аналіз отриманої фінансової моделі

На рис. 9.1 представлено співвідношення обсягів фінансування заходів схеми оптимізації з різних джерел. Основним джерелом фінансування є державний бюджет України (142,8 млн. грн. або  47,7 %). Ці кошти в основному направлені на фінансування будівництва водоочисних систем та станції очищення стічних вод.

Рис. 9.1.

З місцевих бюджетів для виконання схеми оптимізації передбачається залучити 66,1 млн. грн.  або 22,1 %. Крім того, передбачається залучення коштів інвесторів в обсязі 66,7 млн. грн. або 22,3 % від загального фінансування схеми. Доля коштів підприємства є мінімальною – 23,8 млн. грн. або 7,9 %, що дозволить досягти виконання заходів схеми оптимізації без утворення значної частки фінансової складової у тарифах, а отже без суттєвого збільшення вартості послуг з водопостачання та водовідведення.

На рис. 9.2-9.3  представлено рівень фінансування заходів схеми оптимізації з різних джерел за роками. Найбільший рівень фінансування з державного бюджету 21,8-25,1 млн. грн. щорічно припадає на 2015-2020 рр., в той час як протягом 2013-2014 рр. обсяги фінансування з нього будуть меншими: 3,3 та 6,5 млн. грн., відповідно. Рівень фінансування з місцевих бюджетів поступово збільшується з 3,2 до 10,1 млн. грн. у 2017 р., потім зменшується до 6,6 млн. грн. Обсяг фінансування власних коштів підприємства знаходиться на рівні 1,7-3,6 млн. грн. щорічно.

Рис. 9.2.

Рис. 9.3

Співвідношення рівня залучення коштів з різних джерел по окремих напрямах схеми оптимізації представлене на рис. 9.4.

Обсяги фінансування з різних джерел за окремими напрямами, тис. грн.

Рис. 9.4.

Переважна більшість коштів з державного бюджету спрямовується на будівництво станції очищення стічних вод, а також на заходи з підвищення якості води. Кошти з міського бюджету направляються для співфінансування заходів з розвитку мереж водопостачання та водовідведення та на підвищення надійності систем водопостачання. Власні кошти підприємства та кошти інвесторів направляються на всі напрями схеми оптимізації.

Таблиця 9.1

Обсяги фінансування і джерела заходів (по заходах)(тис.грн.)

| № | Назва | Всього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема оптимізації м. Рівне | 322299,1 | 5286,1 | 18284 | 21757 | 45969 | 48965 | 52861 | 42557 | 43310 | 43310 |
| 1 | Підвищення якості води | 43200 |  | 1150 | 4650 | 13017 | 11183 | 10950 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на свердловинах | 36800 |  |  | 3900 | 12267 | 10433 | 10200 |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 22293 |  |  | 2600 | 7360 | 6133 | 6200 |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 14507 |  |  | 1300 | 4907 | 4300 | 4000 |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору | 6000 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | Державний бюджет | 5000 |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 1000 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення надійності системи водопостачання | 7034,1 | 1594,1 | 3350 | 1730 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 | 335,9 | 335,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 167,9 | 167,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оновлення та реконструкція основних водоводів та трубопроводів | 4908,2 | 1198,2 | 2560 | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" | 348,2 | 348,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 174,1 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 174,1 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери | 850 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 425 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 425 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | 2300 |  | 1150 | 1150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 920 |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 920 |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 460 |  | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького | 650 |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 325 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 325 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Будівництво нових мереж водопостачання | 1250 |  | 730 | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській | 730 |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 230 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Влашування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера | 520 |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння | 540 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 540 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів | 32299 | 455 | 3775 | 11357 | 8141 | 5971 | 2600 |  |  |  |
| 3.1 | Впровадження більш енергоефективного насосного обладнання | 11256 | 285 | 2785 | 6806 | 1380 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ | 2400 |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 1200 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 1200 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 225 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 225 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин | 1700 |  | 850 | 850 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 680 |  | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 510 |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 510 |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП | 570 | 285 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 570 | 285 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне | 5520 |  |  | 4140 | 1380 |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 2760 |  |  | 2760 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 2760 |  |  | 1380 | 1380 |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях | 616 |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 616 |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Зменшення рівня витоків і неврахованих втрат | 3570 |  | 1520 | 1520 | 530 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури | 1980 |  | 990 | 990 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 990 |  | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 990 |  | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води | 1590 |  | 530 | 530 | 530 |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 900 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 690 |  | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Оптимізація гідравлічних режимів роботи системи | 17473 | 170 | 990 | 3031 | 5241 | 5441 | 2600 |  |  |  |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску | 1400 |  | 900 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском | 7923 |  |  | 2441 | 2641 | 2841 |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 4755 |  |  | 1585 | 1585 | 1585 |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 1584 |  |  | 528 | 528 | 528 |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 1584 |  |  | 328 | 528 | 728 |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчеризації | 7800 |  |  |  | 2600 | 2600 | 2600 |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 1200 |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 600 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючих насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) | 270 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 120 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Підвищення надійності роботи систем водовідведення | 18216 | 3237 | 8459 | 4020 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1 | Заміна і санація колекторів і трубопроводів | 10109 | 1917 | 4092 | 1600 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська | 247 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька | 287 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 287 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина | 630 |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 430 |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ "Рівнеазот" | 5700 |  | 1600 | 1600 | 1500 | 1000 |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 3000 |  | 800 | 800 | 800 | 600 |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 2100 |  | 600 | 600 | 600 | 300 |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 600 |  | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького | 142 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебськао | 136 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна | 505 | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 305 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому | 555 |  | 555 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 155 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка | 507 |  | 507 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 253 |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 254 |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка | 280 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 280 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкція насосних станцій | 7987 | 1320 | 4367 | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС | 832 | 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 432 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща | 524 |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 524 |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 1,3,4,5 з заміною насосного обладнання | 2243 |  | 1943 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 1140 |  | 940 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 723 |  | 653 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 380 |  | 350 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання | 288 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів | 1400 |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Рівне (первинні і вторинні відстійники) | 2500 |  | 1200 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 1800 |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна запірної арматури | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Підвищення якості очищення стічних вод | 221550 |  | 1550 |  | 23251 | 30751 | 39251 | 41747 | 42500 | 42500 |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти підприємств | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Будівництво нових каналізаційних очисних споруд | 220000 |  |  |  | 23251 | 30751 | 39251 | 41747 | 42500 | 42500 |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд | 135000 |  |  |  | 23251 | 30751 | 39251 | 41747 |  |  |
|  | Державний бюджет | 67500 |  |  |  | 12875 | 14875 | 18875 | 20875 |  |  |
|  | Місцеві бюджети | 20252 |  |  |  | 3563 | 4063 | 6063 | 6563 |  |  |
|  | Кошти підприємств | 6752 |  |  |  | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |  |  |
|  | Інші джерела | 40496 |  |  |  | 5125 | 10125 | 12625 | 12621 |  |  |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів | 85000 |  |  |  |  |  |  |  | 42500 | 42500 |
|  | Державний бюджет | 42500 |  |  |  |  |  |  |  | 21250 | 21250 |
|  | Місцеві бюджети | 12750 |  |  |  |  |  |  |  | 6375 | 6375 |
|  | Кошти підприємств | 4250 |  |  |  |  |  |  |  | 2125 | 2125 |
|  | Інші джерела | 25500 |  |  |  |  |  |  |  | 12750 | 12750 |

Таблиця 9.2

Обсяги фінансування і джерела заходів (по джерелах)

| № | Назва джерела/заходу | Всього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Державний бюджет | 158836 | 168 | 5890 | 8765 | 25245 | 25818 | 27700 | 21500 | 21875 | 21875 |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на свердловинах | 22293 |  |  | 2600 | 7360 | 6133 | 6200 |  |  |  |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору | 5000 |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | 920 |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській | 230 |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Влашування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин | 680 |  | 340 | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури | 990 |  | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском | 4755 |  |  | 1585 | 1585 | 1585 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчирезації | 6000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючи насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ "Рівнеазот" | 3000 |  | 800 | 800 | 800 | 600 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 1,3,4,5 з заміною насосного обладнання | 1140 |  | 940 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Рівне (первинні і вторинні відстійники) | 1800 |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна запірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд | 67500 |  |  |  | 12875 | 14875 | 18875 | 20875 |  |  |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів | 42500 |  |  |  |  |  |  |  | 21250 | 21250 |
|  | Місцеві бюджети | 69701 | 3023 | 8945 | 8008 | 10058 | 9651 | 10523 | 6623 | 6435 | 6435 |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на свердловинах | 14507 |  |  | 1300 | 4907 | 4300 | 4000 |  |  |  |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 | 167,9 | 167,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" | 174,1 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери | 425 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | 920 |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького | 325 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Влашування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіня | 540 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ | 1200 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору | 225 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин | 510 |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП | 570 | 285 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне | 2760 |  |  | 2760 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури | 990 |  | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском | 1584 |  |  | 528 | 528 | 528 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчирезації | 1200 |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючи насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька | 287 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина | 430 |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ "Рівнеазот" | 2100 |  | 600 | 600 | 600 | 300 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна | 305 | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка | 253 |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка | 280 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС | 432 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща | 524 |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 3,4,5 з заміною насосного обладнання | 723 |  | 653 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Рівне (первинні і вторинні відстійники) | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна запірної арматури | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд | 20252 |  |  |  | 3563 | 4063 | 6063 | 6563 |  |  |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів | 12750 |  |  |  |  |  |  |  | 6375 | 6375 |
|  | Кошти підприємств | 25375,1 | 1463.1 | 3925 | 4499 | 4321 | 2841 | 2013 | 1813 | 2250 | 2250 |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на смердловинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору | 1000 |  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" | 174,1 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери | 425 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | 460 |  | 230 | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького | 325 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Влашування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ | 1200 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору | 225 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне | 2760 |  |  | 1380 | 1380 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях | 616 |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води | 900 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском | 1584 |  |  | 328 | 528 | 728 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчеризації | 600 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючи насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) | 120 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ "Рівнеазот" | 600 |  | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Реконструкція систем вентиляції КНС | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Реконструкція КНС смт. Гоща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Реконструкція КНС № 1,3,4,5 з заміною насосного обладнання | 380 |  | 350 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Реконструкція системи каналізації в районі ЗОШ №17 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Квасилів | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м,Рівне (первинні і вторинні відстійники) | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна запірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд | 6752 |  |  |  | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |  |  |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів | 4250 |  |  |  |  |  |  |  | 2125 | 2125 |
|  | Інші джерела | 68387 | 782 | 894 | 485 | 5355 | 10125 | 12625 | 12621 | 12750 | 12750 |
| 1.1 | Будівництво систем знезалізнення води на смердловинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкція фільтрів станції знезалізнення Горбаківського водозабору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Чорновола - ВНС "Новий двір" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заміна сталевого водоводу по вул. С. Бандери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заміна водопроводу по вул. Кн. Ольги, Приходька, Тернопільській, Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Відновлення водопроводу по вул. Б. Хмельницького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заміна водопроводу по вул. Білій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Заміна ділянки водопроводу підключення буд. Коновальця, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Заміна водопроводу по вул. Шухевича, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Влашування дюкера через р. Устя в р-ні Басівкутського озера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкція системи пожежогасіння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заміна електронасосного обладнання на ВНС-2 Н.Двір, Боярка, Новомильськ з встановленням ПЧТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Заміна обладнання на НС-ІІ Горбаківського водозабору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Заміна електронасосного обладнання свердловин | 510 |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Заміна іншого насосного обладнання на менш енергоємне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Встановлення ПЧТ на насосних станціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заміна застарілої запірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Створення ГІС (гіперінтегральних систем) для контролю за видобутком, розподілом і реалізацією води | 690 |  | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Встановлення регуляторів тиску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Проведення регулювання системи ПРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Заміна стальних труб на поліетиленова на ділянках з високим тиском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Створення системи автоматизації і диспетчеризації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Реконструкція та влаштування підвищуючи насосних станцій в житлових будинках (9-16 пов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкція ділянки колектора вул. Кн. Володимира - Р.Шухевича-Литовська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Перенесення ділянки каналізаційного колектора з-під стадіону "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Дарвіна | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Відновлення каналізаційного колектора на КОС ПАТ "Рівнеазот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кропивницького | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітебська | 66 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Єсеніна | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Будівництво каналізаційної мережі по пров. Вінницькому | 155 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Боярка | 254 |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Будівництво каналізаційної мережі в районі вул. Пирогова та Дорошенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Заміна застарілого насосного обладнання | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м,Рівне (первинні і вторинні відстійники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Заміна запірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкція системи аерації на існуючих КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Переоснащення лабораторії з хімічного аналізу стічної води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Будівництво очисних споруд | 40496 |  |  |  | 5125 | 10125 | 12625 | 12621 |  |  |
| 5.3.2 | Будівництво системи утилізації утворених осадів | 25500 |  |  |  |  |  |  |  | 12750 | 12750 |

Додаток 1.1

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. СИСТЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1  Загальні показники

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Охоплено централізованим водопостачанням населення, тис. чол. | 216,8 | 216,8 | 216,8 | 216,8 |
|  | Охоплено централізованим водопостачанням населення, % | 99,2 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|  | Користуються привізною водою, % | - | - | - | - |
|  | Забезпечено цілодобове водопостачання, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Питоме водоспоживання на одну людину, л/добу |  |  |  |  |
|  | всього | 151 | 151 | 150 | 150 |
|  | населення | 151 | 151 | 150 | 150 |
|  | Кількість населення, що користується водою з вуличних водорозбірних колонок, % | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |

1.2. Виробничі показники систем питного водопостачання

1.2.1 Водозабори

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Кількість централізованих водозаборів |  |  |  |  |
|  | поверхневих |  |  |  |  |
|  | підземних | 8 | 8 | 8 | 12 |
|  | окремих свердловин |  |  |  |  |
|  | Кількість децентралізованих водозаборів |  |  |  |  |
|  | поверхневих |  |  |  |  |
|  | підземних | - | - | - | - |
|  | окремих свердловин |  |  |  |  |
|  | Потужність водозаборів, млн. м3/рік |  |  |  |  |
|  | централізованих | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,5 |
|  | децентралізованих | - | - | - | - |
|  | Введено нові потужності, млн. м3/рік | - | - | - | - |
|  | Потреба у нових потужностях, млн. м3/рік | - | - | - | - |

1.2.2 Обсяги води

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Піднято води, тис. м3/рік | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,7 |
|  | з поверхневих джерел | - | - | - | - |
|  | з підземних джерел | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,7 |
|  | Куплено води, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | з поверхневих джерел | - | - | - | - |
|  | з підземних джерел | - | - | - | - |
|  | Подано на очищення, тис. м3/рік | 17,3 | 17,0 | 15,0 | 12,3 |
|  | з поверхневих джерел | - | - | - | - |
|  | з підземних джерел | 17,3 | 17,0 | 15,0 | 12,3 |
|  | Подано у мережу, тис. м3/рік | 20,4 | 19,6 | 17,8 | 16,5 |
|  | Реалізовано води, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | всього | 13,9 | 13,4 | 13,0 | 12,5 |
|  | населенню | 11,3 | 11,0 | 10,9 | 10,6 |
|  | Витрати, витоки та втрати води, тис. м3/рік | 8,2 | 7,8 | 6,0 | 5,2 |
|  | втрати при підйомі | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
|  | витрати на власні потреби ВОС | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | технологічні витрати в мережі | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
|  | втрати в мережі | 6,5 | 6,2 | 4,8 | 4,0 |
|  | Пройшло знезараження, тис. м3/рік | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,7 |
|  | з поверхневих джерел | - | - | - | - |
|  | з підземних джерел | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,7 |
|  | Середньодобова подача питної води, тис. м3/добу |  |  |  |  |
|  | усім споживачам | 55,9 | 53,6 | 48,8 | 34,4 |
|  | населенню | 31,0 | 30,1 | 29,9 | 29,1 |

1.2.3 Загальні витрати електроенергії

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Витрати електроенергії, тис. кВт·год/рік | 27,6 | 26,5 | 23,8 | 22,2 |
|  | Питомі витрати електроенергії, кВт·год/1000 м3 води | 1250,6 | 1250,2 | 1215,0 | 1250,0 |

1.2.4 Водопровідні насосні станції

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Кількість НС |  |  |  |  |
|  | всього | 120 | 121 | 121 | 121 |
|  | НС-1 | 111 | 112 | 112 | 112 |
|  | НС-ІІ | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | НС-ІІІ | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | НС підкачування | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Кількість насосів |  |  |  |  |
|  | всього | 144 | 145 | 146 | 146 |
|  | потребують заміни | 29 | 1 | 2 | 3 |
|  | замінено протягом року | 29 | - | 1 | 3 |
|  | Загальна потужність НС, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 47,4 |
|  | фактична | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,3 |
|  | Потужність НС-І, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 47,4 |
|  | фактична | 22,1 | 21,2 | 19,0 | 17,3 |
|  | Потужність НС-ІІ, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
|  | фактична |  |  |  |  |
|  | Потужність НС-ІІІ, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | фактична |  |  |  |  |
|  | Потужність НС підкачки, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | фактична | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

1.2.5 Водопровідні мережі, споруди для зберігання води

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Протяжність мереж, км | 576,1 | 578,7 | 598,8 | 616,2 |
|  | всього | 208,1 | 209,6 | 209,6 | 216,5 |
|  | водогони | 315,6 | 315,6 | 335,5 | 344,9 |
|  | внутріквартальні мережі | 52,4 | 53,5 | 53,7 | 54,8 |
|  | вуличні мережі |  |  |  |  |
|  | Потребують заміни, км | 90,3 | 92,4 | 96,5 | 105,4 |
|  | всього | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | водогони | 37,1 | 38,1 | 40,2 | 43,5 |
|  | внутріквартальні мережі | 48,0 | 48,8 | 50,8 | 56,4 |
|  | вуличні мережі |  |  |  |  |
|  | Замінено протягом року, км | 1,20 | 2,35 | 0,75 | 2,785 |
|  | всього | 0,3 | - | - | 1,4 |
|  | водогони | 0,4 | 1,1 | - | 0,385 |
|  | внутріквартальні мережі | 0,5 | 1,25 | 0,75 | 1,0 |
|  | вуличні мережі |  |  |  |  |
|  | Кількість аварій | 636 | 709 | 619 | 617 |
|  | всього | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
|  | у перерахунку на 1 км мережі |  |  |  |  |
|  | РЧВ | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | кількість | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 |
|  | об’єм, тис. м3 | - | - | - | - |
|  | нестача об’ємів РЧВ, тис. м3 |  |  |  |  |
|  | Водонапірні башти | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | кількість | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | об’єм, тис. м3 | - | - | - | - |
|  | нестача об’ємів водонапірних башт, тис. м3 | 190 | 184 | 162 | 162 |
|  | Кількість водорозбірних колонок | 576,1 | 578,7 | 598,8 | 616,2 |

1.3 Характеристика насосних станцій

| № | Назва НС | Потужність, тис. м3/добу | Кількість насосів | марка | Потужність ел/двигуна, кВт | Рік початку експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | всього | потрібна заміна |  |  |  |
|  | ВНС № 1 | 5184 4800 9600 9600 8640 | 2200 | 4 | - | 3В 200/2 NHV 150-400/1 Д400/56 3В 200/2 | 55 75 75 124 | 1958р. 2006р. 2007р. 1971р. |
|  | Новий Двір | 48000 30000 30000 30000 30000 30000 9984 | 7750 | 7 | - | Д2000/100 Д1250/63 Д1250/125 Д1250/57.8 Д1250/63 Д1250/63 3В 200/2 | 800 250 500 250 250 250 175 | 2000р. 2006р. 1990р. 2006р. 2003р. 2003р. 1969р. |
|  | Боярка | 17280 24000 25920 17280 25920 30000 | 9350 | 6 | - | 200Д/90 ASP 250C-250/4 300Д/64 200Д/90 300Д/64 Д1250/63 | 250 160 315 250 315 250 | 1981р. 2010р. 1995р. 1983р. 1994р. 2006р. |
|  | Київська | 24000 24000 24000 24000 24000 | 45000 | 5 | - | Grundfos Grundfos 1Д1600/90 1Д1600/90 1Д1600/90 | 160 160 160 160 160 | 1998р. 1998р. 2010р. 2010р. 2010р. |
|  | Новомильск | 9984 17280 9984 | 2900 | 3 | - | 3В 200/2 200Д/60 3В 200/2 | 125 160 125 | 1974р. 2010р. 1974р. |

1.4 Характеристика водопровідних мереж

1.4.1 За діаметром

| Матеріал труб | Протяжність по діаметрах труб (мм), км |
| --- | --- |
|  | до 100 | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 | >1500 | Всього |
| Сталь | 106,365 | 212,647 | 88,345 | 47,294 | 53,631 | 0,260 | - | 508,542 |
| Чавун | 28,728 | 33,219 | - | - | - | - | - | 61,947 |
| Залізобетон | - | 1,080 | - | - | 8,800 | - | - | 9,880 |
| Азбестоцемент | 0,210 | 0,124 | - | - | - | - | - | 0,334 |
| Пластик | 24,350 | 10,191 | 0,920 | - | - | - | - | 35,461 |
| Всього | 159,653 | 257,261 | 89,265 | 47,294 | 62,431 | 0,260 | - | 616,164 |

1.4.2 За терміном експлуатації

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів терміном служби до: , км |
| --- | --- |
|  | 5 років | 15 років | 25 років | 35 років | 50 років | > 50 років | Всього |
| Сталь | 0,451 | 7,552 | 115,387 | 233,056 | 63,795 | 88,301 | 508,542 |
| Чавун | - | 8,542 | 31,327 | 17,691 | 4,387 | - | 61,947 |
| Залізобетон | - | 8,800 | 1,080 | - | - | - | 9,880 |
| Азбестоцемент | - | - | 0,334 | - | - | - | 0,334 |
| Пластик | 1,388 | 11,041 | 22,260 | 0,772 | - | - | 35,461 |
| Всього | 1,839 | 35,935 | 170388 | 25,1519 | 68,182 | 88,301 | 616,164 |

1.4.3 За ступенем зносу

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів із ступенем зносу, км |
| --- | --- |
|  | <25 % | 25-50 % | 50-75 % | 75-90 % | > 90% | Всього | підлягає заміні |
| Сталь | 0,451 | 122,94 | 233,05 | 63,8 | 88,3 | 508,541 | 88,3 |
| Чавун | 8,54 | 31,309 | 17,7 | 4,4 | - | 61,949 | 4,4 |
| Залізобетон | - | - | 9,880 | - | - | 9,880 | 1080 |
| Азбестоцемент | - | - | 0,334 | - | - | 0,334 |  |
| Пластик | - | 12,44 | 23,1 | - | - | 35,46 |  |
| Всього | 8,991 | 166,689 | 284,064 | 68,2 | 88,3 | 616,164 |  |

2. ВИРОБНИЦТВО ПИТНОЇ ВОДИ

2.1. Перелік наявних водоочисних споруд та їх стисла характеристика (тип, геометричні розміри і т.п.). Для непрацюючих споруд вказати причину виведення з експлуатації.

Споруди очистки питної води:

- 2 станції знезалізнення з 14 фільтрами, потужністю 80 тис. м3/добу та водонапірною башнею для промивки фільтрів об’ємом 500 м3 в с.Горбаків;

- станція знезалізнення з 6 фільтрами, потужністю 40 тис. м3/добу та водонапірною башнею для промивки фільтрів об’ємом 500 м3 по вул. Чорновола, 89 в м. Рівне;

- смт Гоща, потужністю 1,5тис.м2.

2.2. Коротко описати рух води по основних очисних спорудах від водозабору - до розподільної мережі, відзначити, де і які реагенту уводяться до води.

З свердловини вода системою трубопроводів подається на станцію знезалізнення. Очистка води від заліза здійснюється на швидкісних щебеневих фільтрах. Промивка фільтрів здійснюється від башні промивною водою. Із станції знезалізнення вода самопливом поступає в РЧВ, де знезаражується гіпохлоритом натрію, що поступає від хлораторної. З РЧВ насосними станціями вода перекачується в водопровідну мережу для водоспоживачів.

2.3. Відстійники: спосіб перемішування реагенту з водою; час відстоювання.

Після промивки фільтрів промивна вода самопливом відводиться у відстійники, де освітлюється. Із відстійників освітлена вода перекачується на фільтри станції знезалізнення, а осад перекачується на мулові майданчики.

2.4. Фільтри:

- фільтруючий матеріал, його фракційний склад, висота фільтруючого шару;

- тривалість фільтроциклу;

- вид (водяна або водоповітряна) промивки фільтруючого шару, його основні параметри (інтенсивність, час);

- тип дренажної системи.

Знезалізнення води виконується шляхом фільтрування через зернисті завантаження фільтрів з попередньою спрощеною аерацією для введення в них деякої кількості кисню. При цьому на поверхні зерен завантаження утворюється каталітична плівка, яка складається в основному з гідрату окису заліза, вона активно впливає на процес окислення та значно його інтенсифікує. Знезалізнення води у завантаженні покритому плівкою є гетерогенним автокаталістичним процесом, внаслідок якого безпосредньо при роботі фільтру забезпечується безперервне оновлення плівки як каталізатору.

Процес утворення плівки супроводжується поступовим зменшенням концентрації заліза у вихідній воді. З самого початку роботи фільтрів відбувається зарядка-завантаження, після завершення якої досягається повний та сталий ефект знезалізнення води.

2.5. Знезараження води - первинне та вторинне, яким реагентом, його дози.

5 дозаторних гіпохлориту натрію. Хлорна вода від дозаторної подається в водопровід фільтрованої води, поступає на РЧВ, де проходить 30 хв. контакт води з гіпохлоритом натрію марки «А». В несприятливий по епідеміологічній ситуації період (повінь, паводок, спалах інфекційних захворювань) на вимогу санепідемстанцій доза гіпохлориту натрію в воді може збільшуватись в два і більше рази.

2.6. Відмітити основні проблеми процесу очищення води

2.7. Витрати реагентів на очищення води (згідно таблиці).

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Газоподібний хлор | - | - | - | - |
|  | витрати, т/рік | - | - | - | - |
|  | скорочення витрат, т/рік | - | - | - | - |
|  | Гіпохлорит натрію (готовий продукт) |  |  |  |  |
|  | витрати, т/рік | 137,6 | 121,92 | 142,8 | 90,668 |
|  | Гіпохлоритні (електролізні) установки | - | - | - | - |
|  | витрати, т/рік | - | - | - | - |
|  | УФ-опромінення | - | - | - | - |
|  | кількість об’єктів, де використовується | - | - | - | - |
|  | Сульфат алюмінію | - | - | - | - |
|  | витрати, т/рік | - | - | - | - |
|  | Оксихлорид алюмінію | - | - | - | - |
|  | витрати, т/рік | - | - | - | - |
|  | Активоване вугілля порошкоподібне | - | - | - | - |
|  | витрати, т/рік | - | - | - | - |

3. ЯКІСТЬ ВОДИ

3.1. Якість води джерела водопостачання за останні три роки (дані повного хімічного та мікробіологічного аналізу

| Показник якості | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мін. | макс. | серед. | мін. | макс. | серед. | мін. | макс. | серед. |
| Темп. води, 0C |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| Кольоровість, град | 9 | 34 | 15 | 5 | 64 | 28 | 9 | 70 | 28 |
| Каламутність, мг/дм3 | 1,5 | 6,8 | 2,6 | 0,8 | 4,0 | 2,2 | 1,15 | 4,5 | 2,34 |
| рН | 7,2 | 7,35 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,25 | 7,0 | 7,6 | 7,25 |
| Лужність заг., моль/м3 | 6,2 | 6,9 | 6,6 | 6,0 | 6,8 | 6,5 | 5,7 | 6,5 | 6,2 |
| Жорсткість заг., моль/м3 | 5,8 | 6,6 | 6,2 | 5,4 | 7,1 | 6,1 | 5,3 | 6,2 | 5,6 |
| Хлориди, мг/дм3 | 14 | 20 | 17 | 13 | 21 | 14 | 10 | 31 | 16 |
| Сульфати, мг/дм3 | 19,5 | 44,9 | 29,4 | 13,8 | 45,0 | 27,9 | 14,1 | 32,5 | 21,8 |
| Фториди, мг/дм3 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 |
| Вуглекисл. вільна, мг/дм3 | - | - | 43 | - | - | 48 | - | - | 45 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 372,8 | 432,4 | 403,4 | 349,6 | 438,4 | 393,7 | 340 | 402,4 | 367,0 |
| Окиснюваність, мгО2/дм3 | 1,84 | 2,4 | 2,12 | 1,68 | 2,24 | 2,0 | 0,98 | 2,32 | 1,66 |
| Аміак, мг/дм3 | 1,1 | 2,2 | 1,47 | 1,1 | 1,5 | 1,33 | 1,0 | 1,51 | 1,15 |
| Нітрити, мг/дм3 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |
| Нітрати, мг/дм3 | <0,1 | 2,7 | 0,8 | <0,1 | 1,26 | 0,38 | <0,1 | 1,37 | 0,42 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | 1,4 | 2,16 | 1,82 | 1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 |
| Алюміній , мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мідь, мг/дм3 | <0,02 | 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,03 | 0,02 | <0,02 | 0,02 | <0,02 |
| Марганець, мг/дм3 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,07 |
| Молібден, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поліфосфати, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цинк, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинець, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стронцій, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмій , мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нікель, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАР, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлороформ, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РК, мг О2/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БСК, мг О2/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фітопланктон, кл /см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗМЧ |  |  | <100 |  |  | <100 |  |  | <100 |
| Загальні колі-форми, КУО/ см3 |  |  | відсутні |  |  | відсутні |  |  | відсутні |

3.2. Якість очищеної води за останні три роки (дані повного хімічного та мікробіологічного аналізу

| Показник якості | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мін. | макс. | серед. | мін. | макс. | серед. | мін. | макс. | серед. |
| Темп. води, 0C |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |
| Кольоровість, град | 1 | 14 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 |
| Каламутність, мг/дм3 | 0,5 | 1,17 | 0,83 | 0,5 | 1,16 | 0,78 | 0,44 | 1,46 | 0,81 |
| рН | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,6 | 7,4 |
| Лужність заг., моль/м3 | 6,2 | 6,8 | 6,7 | 6,1 | 6,8 | 6,5 | 5,7 | 6,5 | 6,2 |
| Жорсткість заг., моль/м3 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,3 | 7,0 | 6,0 | 5,2 | 6,2 | 5,5 |
| Хлориди, мг/дм3 | 11 | 28 | 17 | 11 | 20 | 14 | 10 | 29 | 17 |
| Сульфати, мг/дм3 | 18,0 | 30,0 | 22,5 | 14,1 | 45,6 | 25,6 | 13,5 | 30,5 | 20,3 |
| Фториди, мг/дм3 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 |
| Вуглекисл. вільна, мг/дм3 | - | - | 33 | - | - | 35 | - | - | 34 |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 374,4 | 409,6 | 395,0 | 350,0 | 436,0 | 388,3 | 340,4 | 400,8 | 367,2 |
| Окиснюваність, мгО2/дм3 | 0,88 | 1,04 | 0,96 | 1,04 | 1,2 | 1,12 | 0,96 | 1,44 | 1,12 |
| Аміак, мг/дм3 | 0,06 | 0,65 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,37 | 0,09 | 0,6 | 0,38 |
| Нітрити, мг/дм3 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |
| Нітрати, мг/дм3 | 0,11 | 2,8 | 2,2 | 0,3 | 2,65 | 1,9 | 1,5 | 3,8 | 2,3 |
| Залізо загальне, мг/дм3 | 0,19 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,3 | 0,25 | 0,22 | 0,3 | 0,27 |
| Алюміній , мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мідь, мг/дм3 |  |  | <0,02 | <0,02 | 0,03 | <0,02 | <0,02 | 0,03 | <0,02 |
| Марганець, мг/дм3 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,1 | 0,04 | <0,01 | 0,06 | 0,03 |
| Молібден, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поліфосфати, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цинк, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинець, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хром, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стронцій, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадмій , мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нікель, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАР, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлороформ, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РК, мг О2/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БСК, мг О2/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фітопланктон, кл /см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗМЧ |  |  | <100 |  |  | <100 |  |  | <100 |
| Загальні колі-форми, КУО/ см3 |  |  | відсутні |  |  | відсутні |  |  | відсутні |

3.3. Наявність дозволів відповідних санітарних органів на подачу питної води з відхиленням від чинних нормативів якості питної води.

Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 02.02.2011р. №03,01-18/38/957 вміст заліза загального ≤0,30 мг/дм3 та марганцю ≤0,10 мг/дм3 на водозабірних майданчиках та у водопровідній мережі РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” на 5 років.

4. ОБЛІК ПОСЛУГ З ВОДОПОСТАЧАННЯ

4.1. Дані обліку на послуги водопостачання по кількості абонентів і об'ємам реалізації за станом на 31.12.2010

| № | Категорії споживачів | Кількість абонентів | Об'єм реалізації за 2010 р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | обладнані обліком | не обладнані обліком | Всього по групі | охоплено обліком | не охоплено обліком |
|  | Населення | 88396 | 49881 | 38515 | 9877798,70 | 4355056,50 | 5522742,20 |
|  | Бюджетні організації | 230 | 212 | 18 | 1041238,90 | 1024888,26 | 16350,64 |
|  | Інші споживачі | 2700 | 2624 | 76 | 1555995,80 | 1465623,24 | 60372,56 |
|  | Марянівка, Новомильськ, Копитків | - | - | - | 67688,00 | 67688,00 | 0,00 |
|  | РАЗОМ | 91326 | 52717 | 38609 | 12542721,43 | 6943256,00 | 5599465,40 |

4.2. Дані про установку приладів обліку води в житловому фонді (по кількості будинкових і квартирних вводів)

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Обладнання житлових будинків приладами обліку води, % до загальної кількості | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | Обладнання квартир приладами обліку води, % до загальної кількості | 51,2 | 54,0 | 56,5 | 58,2 |

5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

5.1. Структура собівартості послуг з водопостачання

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Фонд оплати праці, тис. грн. | 3748,2 | 4134,9 | 6439,9 | 8560,5 |
|  | Нарахування на фонд оплати праці, тис. грн. | 1396,2 | 1532,6 | 2394,8 | 3154,7 |
|  | Витрати на електроенергію, тис. грн. | 8038,6 | 10017,1 | 11626,5 | 11312,4 |
|  | Витрати на матеріли, тис. грн. | 1015,7 | 1572,9 | 1249,6 | 1822,1 |
|  | Амортизація, тис. грн. | 2759,2 | 3043,9 | 2748,6 | 2680,4 |
|  | Інші витрати, тис. грн. | 3132,3 | 2923,1 | 1857,4 | 5033,3 |

  - Тарифи, собівартість, рівень відшкодування

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Тарифи на послуги водопостачання, грн./м3 |  |  |  |  |
|  | для промисловості | 4,13 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
|  | мінімальні | - | - | - | - |
|  | максимальні | - | - | - | - |
|  | для населення | 1,38 | 1,90 | 2,16 | 2,16 |
|  | мінімальні | - | - | - | - |
|  | максимальні | - | - | - | - |
|  | Собівартість послуг водопостачання, грн./м3 | 1,44 | 1,73 | 2,03 | 2,60 |
|  | Рівень відшкодування вартості послуг водопостачання, % |  |  |  |  |
|  | для промисловості | 217,4 | 240,8 | 225,6 | 176,2 |
|  | для населення | 72,6 | 83,3 | 88,7 | 69,2 |

5.3. Прибутки та збитки послуг водопостачання

| Роки | Витрати на водопостачання (без ПДВ) | Сплачено за водопостачання (без ПДВ) в рік | Прибутки/ Збитки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | населення | бюджетні організації | інші |  |
| 2007 | 20090,2 | 21950,5 | 10245,4 | 6436,0 | 5269,1 | +1860,3 |
| 2008 | 23224,5 | 22937,7 | 11346,8 | 5268,1 | 6322,8 | -286,8 |
| 2009 | 26316,8 | 27271,3 | 14756,6 | 5838,2 | 6676,5 | +954,5 |
| 2010 | 32563,4 | 28601,4 | 15820,0 | 6848,7 | 5932,7 | -3962,0 |

6. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

| № | Чисельність персоналу, чол. | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Адміністративно-управлінській персонал |  |  |  |  |
|  | директор | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | заступники директора | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | гол. інженер | 1 | 1 | 1 | - |
|  | гол. спеціалісти | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | інші |  |  |  |  |
|  | Юристи, охорона праці, спецвідділи | 23 | 22 | 26 | 28 |
|  | Фінансово-економічний, бухгалтерія | 12 | 11 | 12 | 12 |
|  | Матеріально-технічне забезпечення | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Експлуатація системи водопостачання |  |  |  |  |
|  | інженерно-технічний | 85 | 76 | 118 | 118 |
|  | кваліфіковані робітники | 414 | 408 | 458 | 482 |
|  | не кваліфіковані робітники | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Відділ збуту (договірний відділ) | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Водії | 79 | 82 | 83 | 85 |
|  | Інші |  |  |  |  |
|  | інженерно-технічний | - | - | - | - |
|  | кваліфіковані робітники | - | - | - | - |
|  | не кваліфіковані робітники | - | - | - | - |
|  | Всього | 628 | 615 | 713 | 739 |

Додаток 1.2

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1.1  Загальні показники

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Охоплено централізованим водовідведенням населення, тис. чол. | 71,9 | 72,1 | 72,485 | 73,507 |
|  | Охоплено централізованим водовідведенням населення, % | 84,6 | 84,7 | 84,7 | 84,8 |
|  | Питоме водовідведення на одну людину, л/добу |  |  |  |  |
|  | всього | 156 | 155 | 155 | 155 |
|  | населення | 177 | 177 | 177 | 177 |

1.2. Виробничі показники систем водовідведення

1.2.1 Обсяги стічних вод

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Зібрано води, тис. м3/рік | 27,282 | 27,08 | 13,3 | 13,1 |
|  | Одержано з інших систем каналізації, тис. м3/рік | - | - | - | - |
|  | Пройшло через очисні споруди, тис. м3/рік | 10,494 | 10,698 | 13,45 | 13,2 |
|  | Пройшло повне біологічне очищення, тис. м3/рік | 10,494 | 10,698 | 13,45 | 13,2 |
|  | Пройшло доочищення, тис. м3/рік | - | - | - | - |

1.2.3 Загальні витрати електроенергії

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Витрати електроенергії, тис. кВт·год/рік | 13,7 | 13,6 | 12,035 | 12,106 |
|  | Питомі витрати електроенергії, кВт·год/1000 м3 стічної води | 502,3 | 502,3 | 502,2 | 502,1 |

1.2.4 Каналізаційні насосні станції (КНС)

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Кількість КНС | 18 | 19 | 21 | 21 |
|  | Кількість насосів |  |  |  |  |
|  | всього | 44 | 47 | 62 | 62 |
|  | потребують заміни | 21 | 15 | 12 | 10 |
|  | замінено протягом року | 6 | 13 | 1 | 2 |
|  | Загальна потужність КНС, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 44 | 44 | 48,4 | 48,4 |
|  | фактична | 27,282 | 27,008 | 28,55 | 25,5 |
|  | Кількість решіток |  |  |  |  |
|  | всього | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | потребують заміни | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | замінено протягом року | - | - | 3 | - |

1.2.5 Каналізаційні очисні споруди (КОС)

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Кількість КОС | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | Кількість КОС, які потребують реконструкції | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Кількість КОС, які реконструйовано | - | - | 1 | 1 |
|  | Загальна потужність КОС, тис. м3/рік |  |  |  |  |
|  | проектна | 13761 | 13834 | 1392 | 1392 |
|  | фактична | 10494 | 10698 | 1137 | 1137 |

1.2.6 Каналізаційні мережі

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Протяжність мереж, км |  |  |  |  |
|  | всього | 219,898 | 226,365 | 231,87 | 234,06 |
|  | головні колектори | 67,404 | 72,652 | 76,086 | 76,086 |
|  | напірні колектори |  |  |  |  |
|  | тунельні колектори глибокого залягання | - | - | - | - |
|  | внутріквартальні мережі | 89,610 | 90,829 | 91,161 | 91,914 |
|  | вуличні мережі | 62,884 | 62,884 | 64,631 | 66,058 |
|  | Потребують заміни, км |  |  |  |  |
|  | всього | 22,4 | 21,7 | 65,2 | 67,5 |
|  | головні колектори |  |  |  |  |
|  | напірні колектори |  |  |  |  |
|  | тунельні колектори глибокого залягання |  |  |  |  |
|  | внутріквартальні мережі |  |  |  |  |
|  | вуличні мережі |  |  |  |  |
|  | Замінено протягом року, км |  |  |  |  |
|  | всього | 1,11 | 0,637 | 0,75 | 0,73 |
|  | головні колектори |  |  |  |  |
|  | напірні колектори |  |  |  |  |
|  | тунельні колектори глибокого залягання |  |  |  |  |
|  | внутріквартальні мережі |  |  |  |  |
|  | вуличні мережі |  |  |  |  |
|  | Кількість аварій |  |  |  |  |
|  | всього | 28 | 24 | 11 | 6 |
|  | у перерахунку на 1 км мережі | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,03 |

1.3 Характеристика каналізаційних насосних станцій

| № | Назва КНС | Потужність, тис. м3/добу | Кількість насосів | марка | Потужність ел/двигуна, кВт | Рік початку експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | всього | потрібна заміна |  |  |  |
| 1 | КНС-1 | 21,6 | 21,6 | 3 | 1 | FA.20.780 | 47,5 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 2004 |
|  |  |  |  |  |  | СД 450/22,5 | 75,0 | 1993 |
| 2 | КНС-3 | 57,6 | 57,6 | 5 | 1 | NS3301.180 | 50,0 | 20101 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 50,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1988 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 2003 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2008 |
| 3 | КНС-4 | 57,6 | 57,6 | 5 | 1 | СД800/32 | 160,0 | 1982 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 50,0 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1991 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1996 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 50,0 | 2008 |
| 4 | КНС-5 | 57,6 | 57,6 | 5 | 1 | СД800/32 | 160,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД800/32 | 160,0 | 1982 |
|  |  |  |  |  |  | СМ250-200-400 | 160,0 | 1995 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2007 |
| 5 | КНС-6 | 21,6 | 21,6 | 3 | - | СД450/22,5 | 55,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | FA.15.93Е | 35,0 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 1989 |
| 6 | КНС-7 | 21,6 | 21,6 | 3 | - | СД450/22,5 | 75,0 | 1986 |
|  |  |  |  |  |  | FA.10.94Е | 18,5 | 2007 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 1984 |
| 7 | КНС-8 | 2,4 | 2,4 | 2 | 1 | СМ100-65-200/4 | 7,5 | 2003 |
|  |  |  |  |  |  | FA.08.73W | 11.5 | 2008 |
| 8 | КНС-9 | 18,0 | 18,0 | 3 | 1 | ФГ216/24 | 14,0 | 1983 |
|  |  |  |  |  |  | ФГ216/24 | 37,0 | 1983 |
|  |  |  |  |  |  | FA.10.94Е | 18,5 | 2007 |
| 9 | КНС-10 | 57,6 | 5 | - | - | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | NS3301.180 | 70,0 | 2009 |
|  |  |  |  |  |  | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
|  |  |  |  |  |  | СМ200-150-500 | 110,0 | 1998 |
| 10 | КНС-11 | 21,6 | 21,6 | 3 | 1 | FA.15.93Е | 35,0 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | КТС250/30 | 55,0 | 2005 |
|  |  |  |  |  |  | СД450/22,5 | 75,0 | 1988 |
| 11 | КНС-13 | 6,0 | 6,0 | 2 | - | КТС250/30 | 55,0 | 2001 |
|  |  |  |  |  |  | КТС250/30 | 55,0 | 2001 |
| 12 | КНС-14 | 1,6 | 1,6 | 2 | - | АМЗС11,5/2 | 11,5 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | АМЗС11,5/2 | 11,5 | 2008 |
| 13 | КНС-15 | 1,0 | 1,0 | 2 | - | F51.70/155 | 11.0 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  | F51.70/155 | 11.0 | 2008 |

1.4 Характеристика каналізаційних мереж

1.4.1 За діаметром

| Матеріал труб | Протяжність по діаметрах труб (мм), км |
| --- | --- |
|  | до 100 | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-1000 | 1000-1500 | >1500 | Всього |
| Сталь | - | 74,444 | 7,972 | 6,697 | 34,978 | - | - | 124,092 |
| Чавун | 0,507 | 14,971 | 2,373 | - | - | - | - | 17,851 |
| Кераміка | 0,046 | 20,910 | 0,797 | - | - | - | - | 21,753 |
| Залізобетон | - | 20,753 | 14,074 | 8,136 | 8,438 | 2,789 | 0,365 | 54,555 |
| Азбестоцемент | - | 7,169 | 1,884 | 0,890 | - | - | - | 9,943 |
| Пластик | 0,217 | 5,526 | 0,121 | - | - | - | - | 5,864 |
| Всього | 0,770 | 143,773 | 27,221 | 15,723 | 43,417 | 2,789 | 0,365 | 234,058 |

1.4.2 За терміном експлуатації

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів терміном служби до: , км |
| --- | --- |
|  | 5 років | 15 років | 25 років | 35 років | 50 років | > 50 років | Всього |
| Сталь | 0,416 | 0,764 | 15,148 | 80,252 | 26,064 | 1,448 | 124,092 |
| Чавун | 0,598 | 1,350 | 9,206 | 1,314 | 5,175 | 0,208 | 17,851 |
| Кераміка | 1,178 | 3,530 | 3,471 | 12,216 |  | 1,358 | 21,753 |
| Залізобетон | 0,152 | 2,868 | 1,864 | 27,457 | 10,272 | 11,942 | 54,555 |
| Азбестоцемент | 2,240 | 0,582 | 0,882 | 6,169 | 0,070 | - | 9,943 |
| Пластик | 0,948 | 4,699 | 0,217 | - | - | - | 5,864 |
| Всього | 5,532 | 13,793 | 30,788 | 127,408 | 41,581 | 14,956 | 234,058 |

1.4.3 За ступенем зносу

| Матеріал труб | Протяжність трубопроводів із ступенем зносу, км |
| --- | --- |
|  | >25 % | 20-50 % | 50-75 % | 75-90 % | > 90% | Всього | підлягає заміні |
| Сталь | 0.42 | 15.91 | 80.25 | 26.06 | 1.5 | 124.1 | 27.5 |
| Чавун | 0.6 | 1.4 | 10.5 | 5.2 | 0.2 | 17.9 | 0.2 |
| Кераміка | 1.2 | 3.5 | 3.18 | 12.2 | 1.6 | 21.68 | 1.6 |
| Залізобетон | 0.15 | 2.9 | 1.8 | 27.5 | 22.2 | 54.55 | 11.9 |
| Азбестоцемент | 2.2 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 0.07 | 9.97 | 6.2 |
| Пластик | - | 5.65 | 0.217 | - | - | 5.86 | - |
| Всього | 4.57 | 29.96 | 97.167 | 77.16 | 25.57 | 234.06 | 47.4 |

2. ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ

2.1.	Підприємство експлуатує чотири каналізаційних очисних споруд повної біологічної      очистки стоків:

м. Рівне, вул. Будівельників – 25,0 тис. м3/добу

смт Квасилів – 10,0 тис. м3/добу

смт Гоща – 2,7 тис. м3/добу

с. Олександрія – 0,4 тис. м3/добу

КОС м.Рівне включають наступні споруди:

- Приймальна камера.

- Приміщення решіток.

- Усереднював.

- Пісколовки з пісковими майданчиками.

- Первинні відстійники горизонтального типу.

- Аеротенки коридорного типу.

- Вторинні відстійники горизонтального та вертикального типу.

- Контактний резервуар.

- Повітродувна станція.

- Каналізаційні насосні станції по перекачці мулу та сирого осаду.

- Мулові майданчики.

2.2.	 Стічна вода від водоспоживачів м. Рівне по самопливних та напірних колекторів подається в приймальну камеру, далі поступає в приміщення решіток, на яких із стічної води       видаються крупні забруднення.

2.3.	Потім стічна вода проходить механічну очистку на пісколовках і первинних          відстійниках і потрапляє в аеротенках де стоки насищаються киснем (аеробний процес) і           проходить біологічна очистка. Після аеротенків стічна вода відстоюється на вторинних               відстійниках, з яких осад для зневоднення подається на мулові майданчики, а очисні стоки         подаються в контактний резервуар для знезараження гіпохлоритом натрію і скидаються в р. Устя.

Аналогічний склад очисних споруд і на інших КОС підприємства.

Із КОС смт. Квасилів очищені стічні води скидаються в р. Устя.

Із КОС смт. Гоща і КОС с. Олександрія очищені стічні води скидаються в р. Горинь.

Основною проблемою очистки стоків являється те, що потужність власних очисних споруд в м. Рівне (25,0 тис. м3/добу) недостатня для очистки всіх стоків міста. Підприємство                  «Рівнеоблводоканал» іншу кількість стоків перекачує в кількості 50-55 тис. м3/добу по 2-х           напірних колекторах Ø 820 мм на КОС ВАТ «Рівнеазот». Через що підприємство несе додаткові значні експлуатаційні витрати.

3. ЯКІСТЬ СТІЧНОЇ ВОДИ

3.1. Якість стічної води на початку та закінченню процесу очищення (ГДС - встановлені граничнодопустимі рівні скиду очищених стічних вод)

| Показник якості | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вхід | вихід | ГДС | вхід | вихід | ГДС | вхід | вихід | ГДС |
| Завислі речовини, мг/л | 160 | 11,9 | 15 | 161 | 15,75 | 15 | 153 | 9,6 | 15 |
| БСКповн.., мг/л | 222 | 19,2 | 20 | 228 | 17,76 | 20 | 203 | 13,7 | 20 |
| Азот амонійний, мг/л | 42,7 | 1,88 | 2 | 37,7 | 2,09 | 2 | 25,8 | 1,29 | 2 |
| Нітрати, мг/л | н\в | 16,6 | 26,6 | н\в | 8,63 | 26,6 | 0,22 | 9,37 | 26,6 |
| Нітрити, мг/л | н\в | 0,22 | 0,25 | н\в | 0,25 | 0,25 | 0,017 | 0,21 | 0,25 |
| Фосфати, мг/л | 8,34 | 4,4 | 6,5 | 7,69 | 4,62 | 6,5 | 7,21 | 2,01 | 6,5 |
| Хлориди, мг/л | 66 | 42,73 | 150 | 70 | 58,25 | 150 | 75 | 42,6 | 150 |
| Сульфати, мг/л | 35 | 70,04 | 100 | 37 | 43,15 | 100 | 40 | 32,78 | 100 |
| Нафтопродукти, мг/л | 1,07 | 0,09 | 0,5 | 0,93 | 0,12 | 0,5 | 1,2 | 0,13 | 0,5 |
| Залізо загальне, мг/л | 0,71 | 0,19 | 0,76 | 0,66 | 0,265 | 0,76 | 0,70 | 0,32 | 0,76 |
| Мідь, мг/л | 0,053 | 0,022 | 0,03 | 0,049 | 0,022 | 0,03 | 0,042 | 0,022 | 0,03 |
| Цинк, мг/л | н\в | 0,01 | 0,02 | н\в | 0,018 | 0,02 | н\в | 0,005 | 0,02 |
| Хром загальний, мг/л | н\в | н\в | 0,005 | н\в | н\в | 0,005 | н\в | н\в | 0,005 |
| Нафтопродукти, мг/л | 1,07 | 0,09 | 0,5 | 0,93 | 0,12 | 0,5 | 1,2 | 0,13 | 0,5 |
| СПАР, мг/л | 0,15 | 0,1 | 0,5 | 0,17 | 0,09 | 0,5 | 0,17 | 0,09 | 0,5 |

5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

5.1. Структура собівартості послуг з водопостачання

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Фонд оплати праці, тис. грн. | 5756,9 | 7810,0 | 11682,9 | 13246,5 |
|  | Нарахування на фонд оплати праці, тис. грн. | 2111,3 | 2886,1 | 4318,4 | 4844,4 |
|  | Витрати на електроенергію, тис. грн. | 4456,5 | 6041,5 | 7196,9 | 7743,1 |
|  | Витрати на матеріли, тис. грн. | 2115,7 | 2720,5 | 2225,0 | 2474,8 |
|  | Амортизація, тис. грн. | 979,2 | 1684,1 | 1692,1 | 1496,6 |
|  | Інші витрати, тис. грн. | 7576,8 | 9136,7 | 7909,5 | 7886,8 |

5.2. Тарифи, собівартість, рівень відшкодування

| № | Найменування показника | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Тарифи на послуги водовідведення, грн./м3 |  |  |  |  |
|  | для промисловості | 5,12 | 6,38 | 6,38 | 6,38 |
|  | мінімальні |  |  |  |  |
|  | максимальні |  |  |  |  |
|  | для населення | 1,09 | 1,54 | 1,99 | 1,99 |
|  | мінімальні |  |  |  |  |
|  | максимальні |  |  |  |  |
|  | Собівартість послуг водовідведення, грн./м3 | 1,58 | 2,12 | 2,63 | 2,89 |
|  | Рівень відшкодування вартості послуг водовідведення, % |  |  |  |  |
|  | для промисловості | 245,0 | 227,8 | 202,2 | 184,1 |
|  | для населення | 52,2 | 55,0 | 63,1 | 57,4 |

5.3. Прибутки та збитки послуг водовідведення

| Роки | Витрати на водовідведення (без ПДВ) | Сплачено за водовідведення (без ПДВ) в рік | Прибутки/ Збитки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | населення | бюджетні організації(пільги і субсидії) | інші |  |
| 2007 | 22996,4 | 22591,1 | 6933,0 | 7535,9 | 8122,2 | -405,3 |
| 2008 | 30278,9 | 26553,3 | 8269,8 | 7483,2 | 10800,3 | -3725,6 |
| 2009 | 35024,8 | 29903,3 | 11694,7 | 7841,8 | 10366,8 | -5121,5 |
| 2010 | 37692,2 | 33692,5 | 13136,5 | 10061,0 | 10495,0 | -3999,7 |

- ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

| № | Чисельність персоналу, чол. | за роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Адміністративно-управлінській персонал |  |  |  |  |
|  | директор | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | заступники директора | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | гол. інженер | 1 | 1 | 1 | - |
|  | гол. спеціалісти | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | інші |  |  |  |  |
|  | Юристи, охорона праці, спецвідділи | 23 | 22 | 26 | 28 |
|  | Фінансово-економічний, бухгалтерія | 12 | 11 | 12 | 12 |
|  | Матеріально-технічне забезпечення | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Експлуатація системи водовідведення |  |  |  |  |
|  | інженерно-технічний | 85 | 76 | 118 | 118 |
|  | кваліфіковані робітники | 414 | 408 | 458 | 482 |
|  | не кваліфіковані робітники | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Відділ збуту (договірний відділ) | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Водії | 79 | 82 | 83 | 85 |
|  | Інші |  |  |  |  |
|  | інженерно-технічний | - | - | - | - |
|  | кваліфіковані робітники | - | - | - | - |
|  | не кваліфіковані робітники | - | - | - | - |
|  | Всього | 628 | 615 | 713 | 739 |

Додаток 1.3

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ

СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

НА 2012-2014 РОКИ

| № | Назва заходу | Характеристика об’єкту | Орієнтовні | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вартість тис. грн. | Строк виконання |  |
| Водопостачання |
| 1. | Реконструкція свердловин №3, 13, 17, 22, 28 комплексу водопровідних та очисних споруд Горбаківсько-Гориньградського водозабору | Заміна водопідйомних стальних труб Ø150мм загальною довжиною 270м | 335,9 | 4 місяці |  |
| 2. | Капітальний ремонт водопроводу Ø530мм по вул. Чорновола-ВНС “Новий двір” в м. Рівне методом цементації | Водогін із сталевих труб Ø530мм довжиною 1040м цементно-пісчаний розчин | 348,2 | 6 місяців |  |
| 3. | Заміна фільтруючого завантаження аераційної та дренажної системи на станції знезалізнення Горбаківського водозабору | 2 швидких фільтри розмір 6*12м. Фільтруючий матеріал-щебінь 5-8мм, дренажні труби Ø100мм | 552,8 | 3 місяці |  |
| 4. | Технічне переоснащення системи водопостачання з влаштуванням фільтрозної засипки для очищення питної води в с. Городище Рівненського району | Влаштування фільтра із полістирольної засипки в стволі водонапірної башти | 72,3 | 2 місяці |  |
| 5. | Реконструкція ВНС м. Рівне із заміною електронасосного обладнання, встановлення ПЧТ та засобів технологічного обліку | Встановлення ПЧТ на насосних станціях. Встановлення водолічильників на ВНС і свердловинах в кількості 59 шт. | 1206 | 4 місяці |  |
| 6. | Заміна стального водороводу Ø300мм по вул. С.Бандери на труби поліетиленові Ø200мм. | Влаштування водопроводу методом протягування поліетиленових труб Ø200мм в існуючі стальні Ø300м довжиною 1120м. | 850,0 | 10 місяців |  |
| 7. | Заміна запірної арматури на водоппровідних мережах м.Рівне | Засувки різних діаметрів від Ø100мм до Ø500мм в кількості 65 штук | 1980,0 | 1 рік |  |
| 8. | Заміна водопроводу Ø500мм на труби поліетиленові Ø315мм по вул. Кн. Ольги, вул. Приходька, вул. Тернопільська, вул. Тургенєва з переврізкою абонентів та заміною засувок | Влаштування водопроводу методом протягування поліетиленових труб Ø315мм в існуючий стальнийі Ø500мм довжиною 1100м | 2300,0 | 1 рік |  |
| 9. | Цементація водопроводу Ø500мм довжиною 1200м із заміною засувок Ø500мм та Ø300мм з переврізкою абонентів. Ліквідація зношеного водопроводу Ø250мм. по вул. Б.Хмельницького | Водогін із сталевих труб Ø 530мм дожиною 1200м. Реновація цементно-пісчаним розчином. | 650,0 | 5 місяців |  |
| 10. | Ремонт та заміна пожежних гідрантів на водопровідних мережах міста Рівне | Пожежні гідранти – 30шт. | 350,0 | 3 місяці |  |
| 11. | Заміна електронасосного обладнання на ВНСдругого підйому Н.Двір, Боярка, Новомильськ із встановленням ПЧТ | Електронасосні агрегати в кількості 4шт. | 2400,0 | 1 рік |  |
| 12. | Заміна водопроводу стального Ø200мм на водопровід із поліетиленових труб Ø1100мм по вул. Білій м. Рівне | Влаштування водопроводу методом протягування поліетиленових труб Ø110мм в існуючий стальний Ø200мм довжиною 410м | 300,0 | 6 місяців |  |
| 13. | Заміна електронасосного обладнання на артсвердловинах на водозабірних майданчиках м.Рівне | Заглибні електронасоси в кількості 12шт. | 1700,0 | 6 місяців |  |
| 14. | Влаштування водопроводу по вул. Тиннівській м. Рівне | Водопровід Ø110мм, довжина 1,5км | 730,0 | 5 місяців |  |
| 15. | Заміна ділянки водопроводу Ø150мм на житловий будинок по вул. Коновальця,6 м. Рівне | Труби ПЕ Ø150мм довжиною 72м | 100,0 | 3 місяці |  |
| 16. | Заміна насосного обладнання для холодного водопостачання на ЦТП м. Рівне | Електронасосні агрегати – 10шт. | 570,0 | 4 місяці |  |
| 17. | Влаштування дюкера Ø500мм через р. Устя в районі Басівкутського озера з встановленням засувок | Трубопровід стальний Ø500мм, засувки Ø500мм 4штуки | 520,0 | 3місяці |  |
| 18. | Заміна водопроводу Ø200мм на ЦТП по вул. Шухевича,2 з реконструкцією систем водопостачання | Труби поліетиленові Ø200мм. Засувки | 360.0 | 2 місяці |  |
| 19. | Заміна електронасосного агрегату на насосній станції другого підйому Горбаківського водозабору та влаштування ПТЧ | Електронасосний агрегат марки Д630*90 з електродвигуном | 450,0 | 2 місяці |  |
| Всього | 15775,2 |  |  |
| Водовідведення |
| 1. | Реконструкція вентиляційних систем КНС 3,4,5,6,7,10,11 | Заміна вентиляторів на КНС загальною кількістю 14 шт. | 832 | 6 місяців |  |
| 2. | Реконструкція ділянки каналізаційного колектора в районі перетину вул. Кн. Володимира-р. Шухевича-Литовська в м. Рівне | Каналізаційний колектор із сталевих труб Ø630мм довжиною 700м | 247 | 3 місяці |  |
| 3. | Каналізаційна насосна станція смт.Гоща-реконструкція | Заміна двох насосних агрегатів ФГ 144/46 | 524 | 2 місяці |  |
| 4. | Капітальний ремонт КНС №3,4,5 м.Рівне із заміною обладнання | Заміна трьох електричних насосних агрегатів ФГ 800/33 | 1943 | 4 місяці |  |
| 5. | Реконструкція системи водовідведення в районі ЗОШ №17 по вул. Клубній в м. Рівне | Заміна двох електричних насосних агрегатів марки WILLO заміна напірних колекторів Ø100мм | 200 | 3 місяці |  |
| 6. | Будівництво колектора госпфекальної каналізації по вул. Приходька в м. Рівне | Каналізаційний колектор із труб ПХВ Ø300мм довжиною 550м | 287 | 3 місяці |  |
| 7. | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” | Насосні агрегати марки “Флюгт” в кількості-6 шт. Запірна арматура-14 одиниць | 2400 | 4місяці |  |
| 8. | Реконструкція аераційної системи в чотирьох аеротенках на каналізаційних очисних спорудах м.Рівне | Заміна аераційних труб Ø100мм довжиною 192 м | 1250,0 | 6 місяців |  |
| 9. | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Голубина, Вінницька м.Рівне | Труби поліетиленові Ø200мм довжиною 630м | 630,0 | 3 місяці |  |
| 10. | Перенесення ділянки самоплинного каналізаційного колектора Ø800мм з-під стадіону “Авангард” до КНС №1 м.Рівне | Труби Ø800мм безнапірні довжиною 120м | 520,0 | 3 місяці |  |
| 11. | Влаштування самоплинної каналізації по вул. Дарвіна, С.Крушельницької м.Рівне | Каналізаційний колектор Ø200мм із безнапірних труб довжиною 592м | 750,0 | 4 місяці |  |
| 12. | Ремонт каналізаційного колектора Ø800мм на очисні каналізаційні споруди ПАТ “Рівнеазот” в с.Городок | Труби стальні Ø820мм довжиною 430м | 3200.0 | 5 місяців |  |
| Всього |  | 12783 |  |  |
| Разом |  | 28558,2 |  |  |